| СОГЛАСОВАНО Глава городского поселения Рязановский ______________ Лещук Т.И. «___»_______________ 2015 г. м.п. | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Центр испытаний и сертификации» ________________ Латынин А.В. «___» _______________ 2015 г. м.п. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Рязановский

Егорьевского муниципального района

Московской области

Иваново 2015 г.

Оглавление

1. Сведения об экспертной организации.	3

2. Общие сведения.	3

3. Цель работы.	4

4. Краткая характеристика городского поселения Рязановский.	4

5. Существующее положение в сфере водоснабжения.	5

5.1 Анализ структуры системы водоснабжения.	5

5.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	11

5.3 Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.	14

5.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	28

5.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	30

5.6 Надежность и безопасность	45

5.7 Цены (тарифы) в сфере водопотребления	47

5.8 Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	47

5.9 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	50

6. Существующее положение в сфере водоотведения.	53

6.1.  Сводные данные о параметрах канализационных сетей	58

6.2 Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	60

6.3 Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	61

6.4 Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	62

6.5 Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:	63

6.6. Цены (тарифы) в сфере водоотведения	65

6.7. Перспективные расчетные расходы сточных вод:	65

6.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:	67

6.9. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:	67

6.10. Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения, применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	69

Резюме	71

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	72

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

городского поселения Рязановский

Егорьевского муниципального района

Московской области

# . Сведения об экспертной организации.

ООО «Центр испытаний и сертификации»

Место нахождения: 153000 г. Иваново, ул. Станко, д. 36.

Тел/факс: (4932) 41-55-51.

Электронный адрес: ivcis@mail.ru

Директор:                     Латынин Александр Владиславович;

Исполнители работы:   Щеткин Валерий Анатольевич;

Богданов Максим Александрович.

1.  Свидетельство  о  членстве  в  СРО  в  области  энергетического  обследования № 000259 от 23.08.2011 г., выданное СРО НП «Гильдия энергоаудиторов», регистрационный № СРО-Э-007.

2. Номера 	сертификатов 	соответствия	 Системы	 добровольной сертификации «РИЭР»:

3. Сертификаты энергоаудиторов № АТ-310, № АЭ-419, выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина».

# . Общие сведения.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с договорами № 91- ВС/ВО/2014 от 25.12.2014 г.

Организацией разработчиком является ООО «Центр испытаний и сертификации» (ООО "ЦИС"), юридический и почтовый адрес: 153000,

г. Иваново, ул. Станко, д. 36.

Заказчиком является администрация городского поселения Рязановский.

Работа выполняется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# . Цель работы.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, сельских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет.

# . Краткая характеристика городского поселения Рязановский.

Рязановский — посёлок городского типа в восточной части Егорьевского района Московской области России, административный центр городского поселения Рязановский. Численность населения городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области насчитывает 2,489 тысяч человек (по состоянию на 01. 09. 2014 г.).

В состав городского поселения входят посёлок городского типа Рязановский и 6 населённых пунктов: Алферово, Анненка, Куплиям, Летово, Радовицы, Сазоново.

Для Егорьевского района характерен влажный климат со сравнительно теплым летом и умеренно мягкой зимой, с устойчивым снежным покровом при четко выраженных переходных сезонах года. Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-западных, западных и северных ветров в теплый период (май-сентябрь), южных и юго-западных - в холодный.

Граница городского поселения Рязановский утверждена законом Московской области от 28.2.2005 № 67/2005-ОЗ «О статусе и границах Егорьевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Климат умеренно-континентальный, сезонность чётко выражена; лето тёплое, зима умеренно холодная. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120—135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота снежного покрова — 25—50 см. Почвы промерзают на 65—75 см.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-западных, западных и северных ветров в теплый период (май-сентябрь), южных и юго-западных - в холодный.

Среднегодовая температура в районе колеблется в пределах 3,7- 3,8°С. Среднемесячная температура самого теплого месяца - июля: от 17,5 до 18,5°С; самого холодного - января: от -10,0 до - 11,0°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур - 27,0- 28,5°С.

# . Существующее положение в сфере водоснабжения.

## Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов городского поселения Рязановский являются подземные воды.

Система водоснабжения городского поселения Рязановский централизованная, водоснабжение представлено в пяти населенных пунктах: Рязановский. Радовицы. Алферово, Куплиям, Анненка.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме содержания железа.

Система водоснабжения городского поселения Рязановский включает:

- ВЗУ №1,2  п. Рязановский: водозабор включает две артезианские скважины и водонапорную башню;

- ВЗУ с. Радовицы: водозабор включает артезианскую скважину;

- ВЗУ д. Алферово: водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

- ВЗУ д. Анненка: водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

- ВЗУ с. Куплиям: водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

Резервный запас воды на пожаротушение для населенного пункта хранится в пожарных водоемах и водонапорных башнях.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории городского поселения Рязановский нет.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

Обезжелезивание воды

Согласно нормам СанПиН, количество железа, содержащегося в питьевой воде, не должно превышать 0,3 миллиграммов на литр. Превышение установленных показателей:

- придает воде неприятный металлический привкус и коричневатый цвет;

- становится причиной засорения водопроводных систем;

- ухудшает здоровье человека.

Суть очистки воды, загрязненной железом, заключается в его окислении с последующим удалением осадка. Среди методов, применяемых для этой цели:

- Закачка воздуха в трубопровод и водонапорную колонну для усиления окислительных процессов;

- Использование химических сильных окислителей – озон, хлор, перманганат калия, гипохлорит натрия и т.д.;

- Фильтры для обезжелезивания воды, окисляющие двухвалентное железо до трехвалентного с последующей грануляцией и выпадением его в осадок.

Чтобы определить, какой метод подходит и какая именно установка обезжелезивания воды нужна, необходимо произвести анализ в специальной лаборатории. Сопоставив степень загрязненности, суточную потребность в воде и особенности имеющейся системы водоснабжения и ее эксплуатации, разработаются подходящее решение и рассчитают стоимость очистки воды от железа.

Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | Фактическая подача в 2014 году, тыс.м3 | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ.№1 п. Рязановский | 1959 | 148,68 | 60 |
| 2 | ВЗУ.№2 п. Рязановский | 1976 | 37,17 | 92 |
| 3 | ВЗУ с. Радовицы | 1975 | 6,14 | 85 |
| 4 | ВЗУ д. Алферово | 1965 | 1,9 | 85 |
| 5 | ВЗУ с. Куплиям | 1965 | 3,9 | 82 |
| 6 | ВЗУ д. Анненка | 1965 | 1,1 | 82 |

Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система водоснабжения городского поселения Рязановский в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов городского поселения Рязановский представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2

| №№ п/п | Местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | ВЗУ.№1 п. Рязановский | ЭЦВ 10-63/110 | 63 | 110 | 32 |
| 2 | ВЗУ.№2 п. Рязановский | ЭЦВ 10-63/110 | 63 | 110 | 32 |
| 3 | ВЗУ с. Радовицы | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 4 | ВЗУ д. Алферово | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 |
| 5 | ВЗУ с. Куплиям | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 6 | ВЗУ д. Анненка | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 |

Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 100 до 150 мм общей протяженностью более 21 км. Износ существующих водопроводных сетей по городскому поселению Рязановский составляет от 70 до 100% по данным бухгалтерии.

Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Расчетный участок | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр, мм | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рязановский | подземный, бесканальный | 11330 | 100-150 | чугун сталь асбест ПВХ |
| с. Радовицы | подземный, бесканальный | 4450 | 100 |  |
| д. Алферово | подземный, бесканальный | 900 | 100-150 |  |
| с. Куплиям | подземный, бесканальный | 1850 | 100-150 |  |
| д. Анненка | подземный, бесканальный | 1290 | 100-150 |  |

Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Действующие ВЗУ городского поселения Рязановский не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети городского поселения из-за большого процента износа водоводов.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 4.

Таблица 4

.

| Зона действия источника | Всего выработка воды | Ед. изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ.№1 п. Рязановский | Собственные нужды | тыс. м3/год | 15,68 |
|  | Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 44,29 |
|  | Отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 104,4 |
| ВЗУ.№2 п. Рязановский | Собственные нужды | тыс. м3/год | 3,92 |
|  | Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 10,72 |
|  | Отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 26,1 |
| ВЗУ с. Радовицы | Собственные нужды | тыс. м3/год | - |
|  | Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,83 |
|  | Отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 4,31 |
| ВЗУ д. Алферово | Собственные нужды | тыс. м3/год | - |
|  | Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0,285 |
|  | Отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 1,615 |
|  | Собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| ВЗУ с. Куплиям | Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0,663 |
|  | Отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 3,237 |
| ВЗУ д. Анненка | Собственные нужды | тыс. м3/год | - |
|  | Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0,11 |
|  | Отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 0,99 |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе городского поселения потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 29%, что связано с большим износом водопроводных сетей и несанкционированном водоразбором.

Динамика и прогноз подачи воды по годам представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Потребление, тыс.м3 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ.№1 п. Рязановский | 119,02 | 109,5 | 105,86 | 101,6 | 104,4 | 105 | 105 | 105 |
| ВЗУ.№2 п. Рязановский | 29,76 | 27,37 | 26,46 | 25,4 | 26,1 | 26 | 26 | 26 |
| ВЗУ с. Радовицы | 4,91 | 4,53 | 4,35 | 4,19 | 4,31 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| ВЗУ с. Алферово | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| ВЗУ с. Куплиям | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| ВЗУ с.Анненка | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Данные об оснащении приборами коммерческого учета воды жилых домов, организаций и учреждений городского поселения Рязановский не представлены. Необходимо провести мероприятия по оснащению приборами учета воды жилых домов и зданий.

Водозаборы ВЗУ №1 в п. Рязановский  и ВЗУ с. Радовицы оборудованы счетчиками воды. На  ВЗУ д. Алферово, с. Куплиям,  д.Анненка приборы учета отсутствуют.

Таблица 6

| № п/п | Наименование узла учета | Тип прибора учёта ХВ | № прибора по паспорту | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ.№1 п. Рязановский | ВСХН-150 | 12591529 | 2013 |
| 3 | ВЗУ с. Радовицы | СТВХ-100 | 038808 | 2012 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям городского поселения не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

В городском поселении Рязановский дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

## Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей городского поселения Рязановский с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены в Приложении:

Рис. 1. Схема водоснабжения п. Рязановский

Рис. 2. Схема водоснабжения с. Радовицы

Рис. 3. Схема водоснабжения д. Анненка

Рис. 4. Схема водоснабжения д. Алферово

Рис. 5. Схема водоснабжения с. Куплиям

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей городского поселения Рязановский, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Радовицы |
| Артскважина | ПГ-6 | 180 | 100 | 79,9 | 0,09 | 0,5 | 79,91 | 4,16 |
| ПГ-6 | ПГ-5 | 750 | 100 | 79,8 | 0,06 | 0,1 | 79,85 | 1,56 |
| ПГ-6 | ПГ-7 | 30 | 100 | 79,9 | 0,01 | 0,2 | 79,9 | 2,34 |
| ПГ-7 | ПГ-8 | 190 | 100 | 79,9 | 0,03 | 0,2 | 79,87 | 2,34 |
| ПГ-8 | с. Радовицы,29 | 30 | 100 | 79,9 | 0 | 0 | 79,87 | 0,26 |
| ПГ-8 | с. Радовицы,15 | 15 | 100 | 79,9 | 0 | 0 | 79,87 | 0,26 |
| ПГ-6 | с. Радовицы,85 | 30 | 100 | 79,9 | 0 | 0 | 79,91 | 0,26 |
| ПГ-8 | ПГ-9 | 360 | 100 | 79,8 | 0,04 | 0,1 | 79,83 | 1,82 |
| ПГ-9 | ПГ-11 | 50 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,83 | 0,26 |
| ПГ-11 | с. Радовицы,52 | 20 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,83 | 0,26 |
| ПГ-9 | ПГ-12 | 280 | 100 | 79,8 | 0,02 | 0,1 | 79,81 | 1,56 |
| ПГ-12 | с. Радовицы,69 | 20 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-12 | ПГ-10 | 250 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,78 |
| ПГ-10 | ПГ-16 | 50 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-16 | с. Радовицы,5 | 80 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-10 | ПГ-17 | 280 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-17 | с. Радовицы,22 | 6 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| У-1 | ПГ-18 | 120 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-18 | с. Радовицы,3 | 20 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| У-1 | ПГ-19 | 20 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-19 | с. Радовицы,10 | 20 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-12 | У-1 | 480 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,52 |
| ПГ-10 | ПГ-13 | 200 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-13 | с. Радовицы,2 | 12 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,81 | 0,26 |
| ПГ-5 | ПГ-4 | 100 | 100 | 79,8 | 0,01 | 0,1 | 79,84 | 1,3 |
| ПГ-4 | с. Радовицы,63 | 15 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,26 |
| ПГ-4 | ПГ-3 | 50 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 1,04 |
| ПГ-3 | с. Радовицы,49 | 12 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,26 |
| ПГ-3 | ПГ-2 | 100 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,78 |
| ПГ-2 | с. Радовицы,29 | 12 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,26 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 100 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,52 |
| ПГ-1 | с. Радовицы,11 | 20 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,26 |
| ПГ-1 | ПГ-15 | 400 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,26 |
| ПГ-15 | ПГ-14 | 130,6 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,26 |
| ПГ-14 | с. Радовицы,19 | 10 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,84 | 0,26 |
| ПГ-5 | с. Радовицы,75 | 10 | 100 | 79,8 | 0 | 0 | 79,85 | 0,26 |
| п. Рязановский |
| ПГ-12 | ПГ-8 | 120 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,61 | 0,03 |
| У-24 | ПГ-19 | 60 | 150 | 61,8 | 0,79 | 13,1 | 61,76 | 61,13 |
| ПГ-19 | У-25 | 90 | 100 | 61,7 | 0,03 | 0,4 | 61,73 | 3,47 |
| У-25 | У-26 | 75 | 100 | 61,7 | 0,02 | 0,2 | 61,71 | 2,71 |
| У-26 | У-27 | 75 | 100 | 61,7 | 0,01 | 0,1 | 61,7 | 1,99 |
| У-27 | ул. Ленина,15/8 | 4,7 | 100 | 61,7 | 0 | 0,1 | 61,7 | 1,89 |
| У-26 | ул. Ленина,17 | 4,7 | 100 | 61,7 | 0 | 0 | 61,71 | 0,72 |
| У-25 | ул. Ленина,19 | 4,3 | 100 | 61,7 | 0 | 0 | 61,73 | 0,76 |
| ПГ-19 | ул. Чехова,24 | 7,4 | 100 | 61,7 | 0,02 | 2,2 | 61,75 | 8,54 |
| ПГ-19 | У-74 | 110 | 150 | 60,8 | 0,92 | 8,4 | 60,84 | 48,78 |
| У-74 | ул. Чехова,22 | 9,4 | 100 | 60,8 | 0,01 | 1,2 | 60,83 | 6,26 |
| У-74 | У-72 | 110 | 150 | 60,1 | 0,7 | 6,4 | 60,15 | 42,52 |
| У-72 | ПГ-20 | 60 | 100 | 60,1 | 0,01 | 0,2 | 60,14 | 2,28 |
| ПГ-20 | АЗС | 3,9 | 100 | 60,1 | 0 | 0 | 60,14 | 0,01 |
| ПГ-20 | У-73 | 116 | 100 | 60,1 | 0,02 | 0,2 | 60,12 | 2,27 |
| У-73 | Автогараж | 5 | 100 | 60,1 | 0 | 0,2 | 60,12 | 2,27 |
| У-72 | У-71 | 116 | 150 | 59,5 | 0,66 | 5,7 | 59,49 | 40,24 |
| У-71 | ул. Чехова,20 | 16,8 | 100 | 59,5 | 0,03 | 1,9 | 59,45 | 7,93 |
| ПГ-21 | У-70 | 25 | 150 | 59,2 | 0,09 | 3,7 | 59,17 | 32,31 |
| У-70 | ул. Чехова,16 | 6,7 | 100 | 59,2 | 0 | 0,1 | 59,17 | 1,91 |
| У-70 | У-68 | 70 | 150 | 58,9 | 0,23 | 3,2 | 58,95 | 30,4 |
| У-68 | ул. Чехова,18 | 75 | 100 | 58,9 | 0,09 | 1,2 | 58,86 | 6,26 |
| У-68 | У-66 | 73,3 | 100 | 58,7 | 0,29 | 3,9 | 58,66 | 11,33 |
| У-66 | ул. Чехова,12 | 3,8 | 100 | 58,7 | 0 | 0,2 | 58,66 | 2,3 |
| У-66 | ПГ-22 | 55 | 100 | 58,5 | 0,14 | 2,5 | 58,52 | 9,03 |
| У-62 | ул. Чехова,10/16 | 4,3 | 100 | 58,5 | 0 | 0,1 | 58,46 | 1,77 |
| ПГ-22 | У-62 | 50 | 100 | 58,5 | 0,07 | 1,3 | 58,46 | 6,64 |
| У-68 | У-69 | 16,4 | 100 | 58,9 | 0,08 | 5 | 58,86 | 12,81 |
| У-69 | ул. Чехова,17 | 3,5 | 100 | 58,9 | 0 | 0,1 | 58,86 | 1,4 |
| У-69 | У-67 | 35 | 100 | 58,7 | 0,14 | 4 | 58,73 | 11,41 |
| У-67 | ул. Чехова,13 | 4,3 | 100 | 58,7 | 0 | 0,1 | 58,73 | 1,31 |
| У-67 | У-65 | 50 | 100 | 58,6 | 0,16 | 3,1 | 58,57 | 10,1 |
| У-65 | ул. Чехова,11 | 4,8 | 100 | 58,6 | 0 | 0,1 | 58,57 | 1,62 |
| У-65 | У-64 | 23 | 100 | 58,5 | 0,05 | 2,2 | 58,52 | 8,48 |
| ПГ-22 | У-64 | 14,3 | 100 | 58,5 | 0 | 0,2 | 58,52 | 2,39 |
| У-64 | ПГ-23 | 135 | 100 | 58,5 | 0,05 | 0,3 | 58,47 | 3,37 |
| ПГ-23 | ул. Чехова,15 | 25 | 100 | 58,5 | 0 | 0,1 | 58,47 | 1,87 |
| ПГ-23 | ул. Чехова,9а | 50 | 100 | 58,5 | 0 | 0,1 | 58,47 | 1,5 |
| У-64 | У-63 | 27 | 100 | 58,5 | 0,05 | 1,7 | 58,47 | 7,5 |
| У-63 | ул. Чехова,9 | 4,7 | 100 | 58,5 | 0 | 0,1 | 58,47 | 1,6 |
| У-63 | У-61 | 50 | 100 | 58,4 | 0,05 | 1,1 | 58,42 | 5,9 |
| У-61 | ул. Чехова,7 | 4,8 | 100 | 58,4 | 0 | 0,1 | 58,42 | 1,73 |
| У-61 | У-60 | 50 | 100 | 58,4 | 0,03 | 0,5 | 58,39 | 4,17 |
| У-60 | ул. Чехова,5а/11 | 4,5 | 100 | 58,4 | 0 | 0,1 | 58,39 | 1,69 |
| У-60 | У-59 | 50 | 100 | 58,4 | 0,01 | 0,2 | 58,38 | 2,48 |
| У-59 | ПГ-24 | 35 | 100 | 58,4 | 0 | 0 | 58,38 | 1,19 |
| ПГ-24 | ул. Чехова,3 | 8,7 | 100 | 58,4 | 0 | 0 | 58,38 | 1,19 |
| ПГ-25 | ул. Чехова,1 | 50 | 100 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,61 |
| ПГ-25 | ул. Комсомольская,25 | 5,7 | 100 | 58,3 | 0 | 0,1 | 58,28 | 1,44 |
| У-59 | ул. Чехова,5 | 4 | 100 | 58,4 | 0 | 0,1 | 58,38 | 1,29 |
| У-54 | ул. Калинина,59 | 8,9 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,15 |
| У-54 | У-52 | 65 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 2,94 |
| У-52 | ул. Калинина,57 | 5,4 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,4 |
| У-52 | У-50 | 65 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,2 |
| У-50 | ул. Калинина,55 | 6,4 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,2 |
| У-56 | ПГ-25 | 50 | 100 | 58,3 | 0,03 | 0,6 | 58,28 | 4,46 |
| У-56 | ул. Чехова,2 | 3,4 | 100 | 58,3 | 0 | 0 | 58,31 | 0,09 |
| У-57 | У-56 | 50 | 100 | 58,3 | 0,03 | 0,6 | 58,31 | 4,55 |
| У-57 | ул. Чехова,4 | 3,3 | 100 | 58,3 | 0 | 0 | 58,34 | 0,07 |
| У-5 | У-57 | 50 | 100 | 58,3 | 0,03 | 0,7 | 58,34 | 4,62 |
| У-5 | ул. Чехова,6 | 4,4 | 100 | 58,4 | 0 | 0 | 58,38 | 0,25 |
| У-62 | У-5 | 110 | 100 | 58,4 | 0,08 | 0,7 | 58,38 | 4,87 |
| У-54 | У-55 | 45 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,94 | 2,79 |
| У-55 | ул. Октябрьская,9/8 | 5,7 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,94 | 1,94 |
| ПГ-27 | У-48 | 50,6 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 2,06 |
| ПГ-27 | ПГ-25 | 135 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 2,41 |
| У-48 | У-47 | 49 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 1,61 |
| У-47 | ПГ-28 | 25 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 1,46 |
| ПГ-28 | У-46 | 25 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 1,46 |
| У-46 | У-45 | 40 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 1,3 |
| У-45 | ул. Калинина,20 | 3,8 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,05 |
| У-46 | ул. Калинина,22 | 3,4 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,06 |
| У-47 | ул. Калинина,24 | 3,7 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,15 |
| У-48 | ул. Калинина,26 | 3,4 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,25 |
| ПГ-27 | ул. Калинина,53/25 | 30 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,05 |
| У-48 | ул. Калинина,51 | 30 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,2 |
| У-46 | ул. Калинина,49 | 30 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,1 |
| У-45 | У-44 | 30 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,35 |
| У-44 | ул. Калинина,47 | 4,1 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,05 |
| У-44 | У-43 | 30,6 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,3 |
| У-43 | ул. Калинина,45 | 5,2 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,15 |
| У-43 | ул. Калинина,43 | 28,5 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,15 |
| У-29 | У-30 | 35,5 | 150 | 61 | 0 | 0,1 | 60,96 | 6,23 |
| У-30 | У-32 | 60 | 150 | 61 | 0,01 | 0,1 | 60,95 | 5,18 |
| У-30 | ул. Октябрьская,5/13 | 2,2 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,96 | 1,05 |
| У-32 | ул. Октябрьская,7 | 2,4 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,95 | 1,14 |
| У-32 | ПГ-26 | 24,5 | 150 | 61 | 0 | 0,1 | 60,95 | 4,04 |
| ПГ-26 | У-53 | 28,1 | 150 | 60,9 | 0 | 0,1 | 60,95 | 4,04 |
| У-53 | ул. Калинина,34 | 2,9 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,2 |
| У-53 | У-51 | 36,1 | 150 | 60,9 | 0 | 0,1 | 60,95 | 3,84 |
| У-51 | ул. Калинина,32 | 3,7 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,2 |
| У-51 | У-49 | 37,4 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,1 |
| У-49 | ул. Калинина,30 | 2,7 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,1 |
| У-51 | У-52 | 17,7 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 3,54 |
| У-55 | ул. Октябрьская,14 | 30 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,94 | 0,85 |
| У-29 | У-31 | 50 | 150 | 61 | 0,01 | 0,1 | 60,96 | 6,14 |
| У-31 | ул. Ленина,11 | 3,8 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,96 | 0,76 |
| У-31 | У-32 | 50 | 150 | 61 | 0,01 | 0,1 | 60,95 | 5,38 |
| У-32 | ул. Ленина,9/16 | 4,8 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,95 | 0,88 |
| У-32 | У-33 | 50 | 150 | 60,9 | 0 | 0,1 | 60,95 | 4,5 |
| У-33 | ул. Комсомольская,18 | 60 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 1,14 |
| У-33 | У-35 | 55 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 3,36 |
| У-35 | ул. Ленина,ТЦ | 13,9 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,95 | 0,66 |
| У-35 | У-37 | 75 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,94 | 2,7 |
| У-37 | ул. Ленина,5 | 16,5 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,94 | 2,24 |
| У-37 | У-39 | 75 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,94 | 0,46 |
| У-39 | ул. Ленина,3 | 15,8 | 150 | 60,9 | 0 | 0 | 60,94 | 0,46 |
| У-17 | ПГ-15 | 20 | 150 | 60,8 | 0,03 | 1,7 | 60,76 | 22,29 |
| ПГ-15 | У-32 | 20 | 150 | 60,7 | 0,03 | 1,7 | 60,73 | 22,29 |
| У-32 | ПГ-14 | 50 | 150 | 60,6 | 0,08 | 1,6 | 60,64 | 21,53 |
| ПГ-14 | У-34 | 50 | 150 | 60,6 | 0,01 | 0,2 | 60,63 | 8,18 |
| У-34 | У-36 | 50 | 150 | 60,6 | 0,01 | 0,2 | 60,62 | 7,25 |
| У-36 | ПГ-13 | 25 | 150 | 60,6 | 0 | 0,1 | 60,62 | 5,46 |
| ПГ-13 | У-38 | 25 | 150 | 60,6 | 0 | 0,1 | 60,62 | 5,46 |
| У-38 | У-40 | 50 | 150 | 60,6 | 0 | 0,1 | 60,61 | 4,62 |
| У-17 | ул. Ленина,16 | 3,8 | 150 | 60,8 | 0 | 0 | 60,8 | 1,26 |
| У-32 | ул. Ленина,14/14 | 3,4 | 150 | 60,7 | 0 | 0 | 60,73 | 0,76 |
| У-34 | ул. Ленина,12/15 | 8,1 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,63 | 0,93 |
| У-36 | ул. Ленина,10 | 7,6 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,62 | 1,79 |
| У-38 | ул. Ленина,8 | 5,2 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,62 | 0,84 |
| У-40 | ул. Ленина,6 | 5 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,61 | 1,29 |
| У-40 | ПГ-12 | 106 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,61 | 3,33 |
| ПГ-12 | У-41 | 60 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,61 | 3,3 |
| ПГ-16 | У-17 | 90 | 150 | 60,8 | 0,18 | 1,9 | 60,8 | 23,55 |
| ПГ-16 | У-29 | 14,8 | 150 | 61 | 0,01 | 0,5 | 60,96 | 12,37 |
| ПГ-18 | У-28 | 75 | 150 | 61,3 | 0,44 | 5,9 | 61,25 | 40,98 |
| У-28 | ул. Ленина,20/6 | 3,9 | 150 | 61,3 | 0 | 0 | 61,25 | 0,93 |
| У-28 | ПГ-16 | 50 | 150 | 61 | 0,28 | 5,6 | 60,97 | 40,05 |
| У-0 | У-24 | 65 | 207 | 62,6 | 0,43 | 6,6 | 62,55 | 102,11 |
| ПГ-16 | ПГ-17 | 100 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,97 | 3,13 |
| ПГ-16 | ул. Октябрьская,3/18 | 10,6 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,97 | 1 |
| ПГ-17 | У-21 | 70 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,97 | 2,99 |
| У-21 | У-20 | 127 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,96 | 2,97 |
| У-20 | ул.Первомайская,15 | 3,3 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,96 | 1,04 |
| У-20 | У-19 | 50 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,96 | 1,93 |
| У-19 | ул.Первомайская,13/10 | 5,7 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,96 | 1,09 |
| У-19 | ул. Комсомольская,12 | 73 | 150 | 61 | 0 | 0 | 60,96 | 0,84 |
| ПГ-14 | У-28 | 80 | 150 | 60,6 | 0,05 | 0,6 | 60,59 | 13,35 |
| У-28 | ул. Комсомольская,13 | 3,6 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,59 | 1,09 |
| У-28 | У-18 | 90 | 150 | 60,5 | 0,05 | 0,5 | 60,55 | 12,26 |
| У-18 | У-17 | 50 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 3,72 |
| У-17 | ул.Первомайская,11/11 | 3,9 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 1,26 |
| У-17 | У-16 | 50 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 2,46 |
| У-16 | ул.Первомайская,9 | 5,6 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,45 |
| У-16 | У-15 | 50 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 2,01 |
| У-15 | ул.Первомайская,7 | 5,3 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 1,41 |
| У-15 | У-14 | 60 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,6 |
| У-14 | ул.Первомайская,5 | 7,6 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,6 |
| У-18 | ПГ-5 | 10,1 | 125 | 60,5 | 0,01 | 0,7 | 60,54 | 8,54 |
| У-3 | У-4 | 150 | 150 | 60,5 | -0,02 | -0,1 | 60,53 | 5,39 |
| У-3 | ПГ-4 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-4 | ул. Кирова,5/8 | 22 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,53 | 0,72 |
| У-4 | ПГ-5 | 25 | 150 | 60,5 | -0,01 | -0,3 | 60,54 | 8,73 |
| У-7 | У-8 | 50 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,32 |
| У-8 | ул.Первомайская,4 | 2,5 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,25 |
| У-7 | ул.Первомайская,6 | 4,9 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,1 |
| ПГ-7 | У-7 | 25 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,42 |
| У-6 | ПГ-7 | 31 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,77 |
| У-6 | ул.Первомайская,8 | 3,7 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,1 |
| ПГ-6 | У-6 | 50 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,67 |
| ПГ-6 | ул.Первомайская,10 | 3,3 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,3 |
| ПГ-5 | У-5 | 75 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,29 |
| У-5 | ПГ-6 | 50 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,37 |
| У-5 | ул.Первомайская,12 | 3,2 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,08 |
| ПГ-5 | ул.Первомайская,14/9 | 5,9 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,1 |
| ПГ-7 | ПГ-9 | 226 | 100 | 60,6 | -0,01 | 0 | 60,55 | 1,19 |
| ПГ-10 | ул. Могэс | 120 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,56 | 0,55 |
| ПГ-9 | ПГ-10 | 116 | 100 | 60,6 | -0,01 | -0,1 | 60,56 | 1,34 |
| ПГ-10 | У-10 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-10 | У-9 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПГ-9 | У-11 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-10 | У-12 | 373 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-41 | ПГ-11 | 128 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 3,18 |
| ПГ-11 | У-76 | 100 | 100 | 60,6 | 0,02 | 0,2 | 60,58 | 2,78 |
| У-13 | ,Больница | 5,7 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,57 | 0,81 |
| У-13 | ПГ-10 | 105 | 100 | 60,6 | 0,01 | 0,1 | 60,56 | 1,89 |
| У-2 | У-3 | 60 | 100 | 60,5 | -0,04 | -0,7 | 60,52 | 4,77 |
| У-2 | ПГ-3 | 20 | 100 | 60,5 | 0 | 0,1 | 60,48 | 1,47 |
| ПГ-3 | ПГ-2 | 90 | 100 | 60,5 | 0,01 | 0,1 | 60,47 | 1,47 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 85 | 100 | 60,5 | 0,01 | 0,1 | 60,46 | 1,47 |
| У-2 | У-1 | 34 | 100 | 60,5 | 0 | 0,1 | 60,47 | 1,62 |
| У-1 | ПГ-1 | 128 | 100 | 60,5 | 0,01 | 0,1 | 60,46 | 1,62 |
| Скв.№1 | У-0 | 2,8 | 207 | 63 | 0,02 | 6,5 | 62,98 | 100,86 |
| У-0 | Скважина №2 | 383 | 100 | 63 | -0,02 | 0 | 63 | 1,25 |
| ПГ-19 | ул. Ленина,21 | 10,3 | 100 | 61,8 | 0 | 0 | 61,76 | 0,34 |
| ПГ-1 | У-22 | 300 | 100 | 60,5 | 0 | 0 | 60,46 | 0,15 |
| У-22 | У-23 | 177 | 100 | 60,5 | 0 | 0 | 60,46 | 0,1 |
| У-22 | х.ком. | 7,4 | 100 | 60,5 | 0 | 0 | 60,46 | 0,05 |
| У-23 | Вет. леч. | 8,2 | 100 | 60,5 | 0 | 0 | 60,46 | 0,1 |
| У-45 | ПГ-29 | 130 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,9 |
| ПГ-29 | Спортзал | 8,4 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,1 |
| ПГ-29 | У-42 | 45 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,8 |
| У-42 | Нач. школа | 6,5 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,25 |
| У-42 | ул. Ленина,школа | 30 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,55 |
| У-41 | ул. Ленина,2 | 10,9 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,61 | 0,05 |
| У-41 | ул. Ленина,клуб | 8,4 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,61 | 0,07 |
| У-24 | ПГ-18 | 145 | 150 | 61,7 | 0,86 | 5,9 | 61,7 | 40,98 |
| У-71 | ПГ-21 | 60 | 150 | 59,3 | 0,22 | 3,7 | 59,27 | 32,31 |
| ПГ-29 | ПГ-30 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-4 | ул. Комсомольская,6 | 104 | 100 | 60,5 | 0,02 | 0,2 | 60,51 | 2,62 |
| ПГ-9 | ул. Калинина,18 | 48 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,55 | 0,15 |
| У-76 | У-75 | 47 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,58 | 2,74 |
| У-75 | У-13 | 50 | 100 | 60,6 | 0,01 | 0,2 | 60,57 | 2,7 |
| У-75 | ул. Калинина,19 | 5,9 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,58 | 0,04 |
| У-76 | ул. Калинина,21 | 6,1 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,58 | 0,04 |
| ПГ-27 | ул. Калинина,21/28 | 6,7 | 150 | 58,3 | 0 | 0 | 58,28 | 0,3 |
| У-8 | ул.Первомайская,амб | 67 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,54 | 0,07 |
| У-3 | ул.Первомайская,16 | 9,5 | 100 | 60,5 | 0 | 0 | 60,52 | 0,62 |
| ПГ-17 | ул. Октябрьская,1 | 6,7 | 100 | 61 | 0 | 0 | 60,97 | 0,14 |
| У-27 | ул. Октябрьская,10 | 18,2 | 100 | 61,7 | 0 | 0 | 61,7 | 0,1 |
| У-21 | ул.Первомайская,17 | 22,2 | 100 | 61 | 0 | 0 | 60,97 | 0,02 |
| У-2 | ул.Первомайская,18 | 8,6 | 150 | 60,5 | 0 | 0 | 60,48 | 1,68 |
| ПГ-1 | У-77 | 122 | 100 | 60,5 | 0,01 | 0,1 | 60,46 | 1,54 |
| У-77 | ОС | 60 | 100 | 60,5 | 0 | 0 | 60,45 | 0,1 |
| У-77 | ООО "Металлист" | 2,7 | 100 | 60,5 | 0 | 0,1 | 60,45 | 1,44 |
| ПГ-8 | ,МУП ЖИЛЭП | 8,3 | 150 | 60,6 | 0 | 0 | 60,61 | 0,03 |
| ПГ-11 | У-78 | 650 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 0,4 |
| ПГ-1 | У-80 |  | 100 | 60,4 | 0,06 | 0,1 | 60,4 | 1,4 |
| ПГ-20 | ОС | 1 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-80 | У-81 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 1,2 |
| У-81 | У-82 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 1 |
| У-82 | У-83 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,8 |
| У-83 | У-84 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,6 |
| У-84 | У-85 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,4 |
| У-85 | У-86 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,3 |
| У-86 | У-87 | 40 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,2 |
| У-87 | ул. Лесная,19 | 10 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-87 | ул. Лесная,16 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-86 | ул. Лесная,12а | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-84 | ул. Лесная,11 | 10 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-85 | ул. Лесная,12 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-84 | ул. Лесная,10 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-83 | ул. Лесная,9 | 10 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-83 | ул. Лесная,8 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-82 | ул. Лесная,4 | 23,23 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-81 | ул. Лесная,2а | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-80 | ул. Лесная,2 | 30 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-82 | ул. Лесная,7 | 10 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-81 | ул. Лесная,3 | 10 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-80 | ул. Лесная,1 | 10 | 100 | 60,4 | 0 | 0 | 60,4 | 0,1 |
| У-78 | У-79 | 50 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 0,3 |
| У-78 | ул. Песочная,11/2 | 30 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 0,1 |
| У-79 | ул. Песочная,11 | 30 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 0,1 |
| У-79 | ул. Песочная,9 | 35 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 0,1 |
| У-79 | ул. Песочная,8 | 5 | 100 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 0,1 |
| Скв.№2 | ул. Кирова,1 | 38,3 | 150 | 63 | 0,03 | 0,7 | 62,97 | 14,3 |
| д. Анненка |
| У-42 | У-41 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,24 |
| У-41 | У-40 | 16,1 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,48 |
| У-40 | У-39 | 15,6 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,72 |
| У-39 | У-38 | 15,6 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,96 |
| У-38 | У-37 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 1,2 |
| У-42 | ,39 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-42 | ,40 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-31 | ,28 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-39 | ,37а | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-41 | ,38 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-40 | ,37 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-35 | ,32 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-33 | ,30 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-32 | ,29 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-34 | ,31 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-36 | ,33 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-38 | ,34 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-37 | ,б/н | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-13 | ,12 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,95 | 0,12 |
| У-15 | ,14 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-19 | ,б/н | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-14 | ,13 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,95 | 0,12 |
| У-22 | ,18а | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-20 | ,16 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-28 | ,24 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-25 | ,21 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-30 | ,27 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-16 | ,15 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-24 | ,20 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-29 | ,26 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-23 | ,19 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-21 | ,17 | 3 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-12 | ,11 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,95 | 0,12 |
| У-1 | ,6 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-4 | ,4 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-11 | ,10 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,95 | 0,12 |
| У-9 | ,8 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-10 | ,9 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-8 | ,7 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-3 | ,5 | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-32 | ,51 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-27 | ,54 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-30 | ,52 | 16 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-41 | ,42 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-37 | ,46 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-39 | ,44 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-40 | ,43 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-35 | ,47 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-36 | К-1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-38 | ,45 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-31 | ,49 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-33 | ,50 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-34 | ,48 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-29 | ,53 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-28 | ,б/н | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-26 | ,55 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-23 | ,58 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-2 | ,74 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-25 | ,56 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-22 | ,60 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-20 | ,62 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-24 | ,57 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-21 | ,61 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 0,12 |
| У-17 | ,б/н | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-16 | ,65 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-19 | ,63 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-18 | ,64 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-10 | ,68 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-14 | ,67 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,95 | 0,12 |
| У-1 | ,73 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-9 | ,69 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-15 | ,66 | 10 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,94 | 0,12 |
| У-8 | ,71 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-6 | ,78 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-4 | ,76 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-5 | ,77 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-3 | ,75 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-7 | ,80 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-7 | ,79 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,12 |
| У-6 | У-7 | 16 | 150 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,24 |
| У-5 | У-6 | 16 | 150 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,36 |
| У-4 | У-5 | 16 | 150 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,48 |
| У-3 | У-4 | 15,7 | 150 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,72 |
| У-2 | У-3 | 16 | 150 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 0,96 |
| У-1 | У-2 | 16 | 150 | 50 | 0 | 0 | 49,96 | 1,08 |
| Скважина | У-1 | 130 | 150 | 50 | 0,04 | 0,3 | 49,96 | 8,76 |
| У-8 | У-1 | 16 | 150 | 50 | 0 | -0,2 | 49,96 | 7,44 |
| У-9 | У-8 | 16 | 150 | 50 | 0 | -0,2 | 49,96 | 7,2 |
| У-10 | У-9 | 16 | 150 | 50 | 0 | -0,2 | 49,96 | 6,96 |
| У-10 | У-11 | 16 | 150 | 50 | 0 | 0,2 | 49,95 | 6,72 |
| У-11 | У-12 | 16 | 150 | 50 | 0 | 0,2 | 49,95 | 6,6 |
| У-12 | У-13 | 16,2 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,95 | 6,48 |
| У-13 | У-14 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,95 | 6,36 |
| У-14 | У-15 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,94 | 6,12 |
| У-15 | У-16 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,94 | 5,88 |
| У-16 | У-17 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,94 | 5,64 |
| У-17 | У-18 | 8,8 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,94 | 5,52 |
| У-18 | У-19 | 20 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,94 | 5,4 |
| У-19 | У-20 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,94 | 5,16 |
| У-20 | У-21 | 15,7 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,93 | 4,92 |
| У-21 | У-22 | 16,1 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,93 | 4,68 |
| У-22 | У-23 | 14,7 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,93 | 4,44 |
| У-23 | У-24 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,93 | 4,2 |
| У-24 | У-25 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0,1 | 49,93 | 3,96 |
| У-25 | У-26 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 3,72 |
| У-26 | У-27 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 3,6 |
| У-27 | У-28 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 3,48 |
| У-28 | У-29 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 3,24 |
| У-29 | У-30 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 3 |
| У-30 | У-31 | 15,4 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 2,76 |
| У-31 | У-32 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 2,52 |
| У-32 | У-33 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 2,28 |
| У-33 | У-34 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 2,04 |
| У-34 | У-35 | 15 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 1,8 |
| У-35 | У-36 | 15,5 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 1,56 |
| У-36 | У-37 | 16 | 150 | 49,9 | 0 | 0 | 49,93 | 1,44 |
| д. Алферово |
| Скважина | У-1 | 100 | 150 | 50 | 0,01 | 0,1 | 49,99 | 5 |
| У-1 | У-21 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-21 | К-3 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-21 | У-22 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-22 | К-2 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-22 | К-1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-1 | У-2 | 170 | 100 | 49,9 | 0,13 | 0,8 | 49,86 | 5 |
| У-2 | У-3 | 60 | 100 | 49,8 | 0,04 | 0,7 | 49,82 | 4,8 |
| У-3 | У-4 | 30 | 100 | 49,8 | 0,02 | 0,6 | 49,8 | 4,6 |
| У-4 | У-5 | 30 | 100 | 49,8 | 0,02 | 0,6 | 49,78 | 4,4 |
| У-5 | У-6 | 30 | 100 | 49,8 | 0,02 | 0,5 | 49,77 | 4,2 |
| У-6 | У-7 | 30 | 100 | 49,8 | 0,01 | 0,4 | 49,75 | 3,8 |
| У-7 | У-8 | 30 | 100 | 49,7 | 0,01 | 0,4 | 49,74 | 3,4 |
| У-8 | У-9 | 30 | 100 | 49,7 | 0,01 | 0,3 | 49,73 | 3,2 |
| У-9 | У-10 | 30 | 100 | 49,7 | 0,01 | 0,2 | 49,73 | 2,8 |
| У-10 | У-11 | 30 | 100 | 49,7 | 0,01 | 0,2 | 49,72 | 2,4 |
| У-11 | У-12 | 30 | 100 | 49,7 | 0 | 0,1 | 49,72 | 2 |
| У-2 | ул. Гагарина,18 | 4 | 100 | 49,9 | 0 | 0 | 49,86 | 0,2 |
| У-3 | ул. Гагарина,16 | 4 | 100 | 49,8 | 0 | 0 | 49,82 | 0,2 |
| У-6 | ул. Гагарина,13 | 4 | 100 | 49,8 | 0 | 0 | 49,77 | 0,2 |
| У-12 | ул. Гагарина,6 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-10 | ул. Гагарина,9 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,73 | 0,2 |
| У-11 | ул. Гагарина,8 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-7 | ул. Гагарина,12 | 4 | 100 | 49,8 | 0 | 0 | 49,75 | 0,2 |
| У-4 | ул. Гагарина,15 | 4 | 100 | 49,8 | 0 | 0 | 49,8 | 0,2 |
| У-8 | ул. Гагарина,11 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,74 | 0,2 |
| У-9 | ул. Гагарина,10 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,73 | 0,2 |
| У-5 | ул. Гагарина,14 | 4 | 100 | 49,8 | 0 | 0 | 49,78 | 0,2 |
| У-12 | У-18 | 40 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,88 |
| У-18 | У-19 | 10 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,68 |
| У-19 | У-20 | 50 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,48 |
| У-18 | ул. Гагарина,34 | 5,9 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-20 | ул. Гагарина,36 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-20 | ул. Гагарина,37 | 15 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,28 |
| У-19 | К-4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-4 | К-5 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-2 | К-6 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-12 | У-13 | 20 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,92 |
| У-13 | У-14 | 20 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,72 |
| У-14 | У-15 | 60 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,52 |
| У-13 | ул. Гагарина,3 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-14 | ул. Гагарина,2 | 4 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-15 | ул. Гагарина,1 | 50 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-15 | У-16 | 60 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,32 |
| У-16 | У-17 | 60 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,12 |
| У-17 | ул. Гагарина,37 | 100 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | -0,08 |
| У-16 | ул. Горького,2 | 15 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-17 | ул. Горького,3 | 15 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-11 | ул. Гагарина,33 | 20 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| У-7 | ул. Гагарина,30 | 20 | 100 | 49,8 | 0 | 0 | 49,75 | 0,2 |
| У-6 | ул. Гагарина,29 | 20 | 100 | 49,8 | 0 | 0 | 49,77 | 0,2 |
| У-9 | ул. Гагарина,31 | 20 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,73 | 0,2 |
| У-10 | ул. Гагарина,32 | 20 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,73 | 0,2 |
| У-19 | ул. Гагарина,35 | 10 | 100 | 49,7 | 0 | 0 | 49,72 | 0,2 |
| с. Куплиям |
| У-1 | Скважина | 1,9 | 150 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1,14 |
| У-1 | У-9 | 400 | 100 | 80 | 0,01 | 0 | 79,99 | 1,05 |
| У-9 | К-1 | 300 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,25 |
| К-1 | Октябрьская,магазин | 10,1 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-15 | К-2 | 24,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-22 | К-3 | 24,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-12 | У-27 | 50 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,1 |
| У-31 | К-4 | 22,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-27 | ул. Советская,94 | 5,4 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-9 | У-44 | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,8 |
| У-2 | У-3 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,07 |
| У-6 | У-7 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,03 |
| У-1 | У-2 | 40 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,09 |
| У-3 | У-4 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,06 |
| У-4 | У-5 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,05 |
| У-5 | У-6 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,04 |
| У-7 | У-8 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,02 |
| У-26 | У-25 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-8 | ул. Совхозная,1 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,3 | У-7 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,6 | У-3 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,8 | У-2 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,2 | У-8 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,5 | У-4 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,3а | У-6 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,4 | У-5 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Совхозная,7 | У-2 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,14 | У-20 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,2 | У-17 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,26 | У-24 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,8 | У-18 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,32 | У-25 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,22 | У-23 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,20 | У-21 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,34 | У-26 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Октябрьская,12 | У-19 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-24 | У-25 | 40 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,02 |
| У-23 | У-24 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,03 |
| У-22 | У-23 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,04 |
| У-21 | У-22 | 5 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,04 |
| У-20 | У-21 | 55 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,05 |
| У-19 | У-20 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,06 |
| У-18 | У-19 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,07 |
| У-17 | У-18 | 40 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,08 |
| У-59 | ,50б | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-59 | К-5 | 13,2 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| К-5 | ,49 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-59 | ,47 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-58 | ,48 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-58 | ,45 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-57 | ,44 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-57 | ,43 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-56 | ,42 | 3 | 108 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-56 | ,41 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-56 | У-57 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,07 |
| У-57 | У-58 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,05 |
| У-58 | У-59 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,03 |
| У-55 | ,38 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-55 | У-56 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,09 |
| У-53 | У-54 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,11 |
| У-54 | У-55 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,1 |
| У-47 | У-48 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,23 |
| У-46 | У-47 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,24 |
| У-48 | У-49 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,2 |
| У-51 | У-52 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,15 |
| У-50 | У-51 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,17 |
| У-52 | У-53 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,13 |
| У-49 | У-50 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,19 |
| У-46 | ,16 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-47 | ,20 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-49 | ,24 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-48 | ,22 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-51 | ,28 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-50 | ,26 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-52 | ,30 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-54 | ,36 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-53 | ,32 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-53 | ,39 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-52 | ,35 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-51 | ,31 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-50 | ,29 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-48 | ,27 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-48 | ,25 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-46 | ,21 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-46 | ,18 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-44 | У-45 | 83,3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,28 |
| У-45 | У-46 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,27 |
| У-45 | ,14 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-33 | ул. Советская,136 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-33 | У-34 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,02 |
| У-34 | ул. Советская,139 | 5 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-34 | ул. Советская,145 | 55 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-32 | ул. Советская,132 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-29 | ул. Советская,102 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-30 | ул. Советская,112 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Советская,113 | У-14 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-32 | У-33 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,03 |
| У-35 | ул. Советская,92 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-28 | ул. Советская,96 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-31 | У-32 | 105 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,04 |
| У-30 | У-31 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,04 |
| У-29 | У-30 | 40 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,05 |
| У-28 | У-29 | 70 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,06 |
| У-27 | У-28 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,07 |
| ул. Советская,99 | У-13 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-16 | У-17 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,09 |
| У-15 | У-16 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,09 |
| У-14 | У-15 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,09 |
| У-13 | У-14 | 50 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,1 |
| У-12 | У-13 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,11 |
| К-1 | У-10 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,24 |
| У-10 | У-11 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,23 |
| У-11 | У-12 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,22 |
| ул. Советская,97 | У-12 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Советская,95 | У-11 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| ул. Советская,91 | У-10 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-35 | У-27 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,02 |
| У-35 | У-36 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-36 | ул. Советская,85 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,99 | 0,01 |
| У-63 | ул. Советская,47 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-62 | ул. Советская,51 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| К-7 | ул. Советская,5 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-69 | ул. Советская,17 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-71 | ул. Советская,13 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-70 | ул. Советская,15 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-73 | ул. Советская,10г | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-72 | ул. Советская,11 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-68 | ул. Советская,23 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-66 | ул. Советская,29 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-65 | ул. Советская,39 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-67 | ул. Советская,25 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-61 | ул. Советская,57 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-64 | ул. Советская,41 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-60 | ул. Советская,59 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-74 | ул. Советская,61 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-38 | ул. Советская,77 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-37 | ул. Советская,79 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-39 | ул. Советская,75 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-40 | ул. Советская,73 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-42 | ул. Советская,69 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-43 | ул. Советская,67 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-41 | ул. Советская,71 | 3 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| У-44 | У-43 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,11 |
| У-43 | У-42 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,09 |
| У-42 | У-41 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,07 |
| У-39 | У-38 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,03 |
| У-38 | У-37 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,02 |
| У-41 | У-40 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,06 |
| У-40 | У-39 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,05 |
| У-61 | У-60 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,35 |
| У-65 | У-64 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,24 |
| У-68 | У-67 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,16 |
| У-70 | У-69 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,11 |
| У-44 | У-74 | 45 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,4 |
| У-71 | У-70 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,08 |
| У-73 | У-72 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,04 |
| У-72 | У-71 | 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,06 |
| У-63 | У-64 | 75 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,27 |
| У-65 | К-6 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,22 |
| У-62 | У-63 | 50 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,3 |
| У-61 | У-62 | 50 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,33 |
| У-74 | У-60 | 30 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,37 |
| У-66 | У-67 | 60 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,19 |
| К-6 | У-66 | 50 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,21 |
| У-68 | У-69 | 50 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,14 |
| У-73 | К-7 | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,16 | У-72 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,14 | У-73 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,28 | У-67 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,30 | У-67 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,36 | У-66 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,24 | У-69 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,26 | У-68 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,22 | У-69 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,20 | У-70 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,02 |
| ул. Советская,18 | У-71 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,12 | У-73 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,40 | К-6 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,46 | У-64 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,42 | У-65 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,48 | У-64 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,52 | У-63 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,54 | У-62 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,50 | У-63 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,62 | У-60 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,58 | У-61 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,66 | У-74 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,72 | У-43 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,68 | У-44 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,56 | У-62 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,64 | У-74 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,78 | У-39 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,84 | У-37 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |
| ул. Советская,74 | У-42 | 15 | 100 | 80 | 0 | 0 | 79,98 | 0,01 |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды приведены  таблице 8.

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование потребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоснабжение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2023 |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 190 | 2489 | 172,61 | 567,49 | 472,91 | 3500 | 242,73 | 798,00 | 665,00 |
|  | Полив зеленых насаждений | 80 |  | 24,49 | 238,94 | 199,12 |  | 34,44 | 336,00 | 280,00 |
|  | Итого по населению: |  |  | 197,10 | 806,44 | 672,03 |  | 277,17 | 1134,00 | 945,00 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,50 |  | 18,00 |  | 0,50 |  | 18,00 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 11,80 | 38,79 | 32,33 |  | 11,80 | 38,79 | 32,33 |
| 4 | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 20,94 | 68,85 | 57,37 |  | 28,95 | 95,17 | 79,31 |
|  | Всего по поселению |  |  | 230,34 | 914,08 | 779,73 |  | 318,41 | 1267,96 | 1074,63 |

Ведомственные сооружения водоподготовки в городского поселения Рязановский отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в достаточном количестве не требуется строительство новых ВЗУ с устройством узла водоподготовки.

Реконструкция действующих  ВЗУ в городского поселения Рязановский не планируется.

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

Перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) не планируется.

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения) не предусмотрено.

Для перераспределения зон влияния источников воды не требуется строительство новых магистральных водопроводов. Однако, по данным гидравлического расчета сетей установлено, что ряд трубопроводов имеют завышенный диаметр. При последующем капитальном ремонте сетей водоснабжения рекомендуется установить трубопроводы согласно расчетным данным.

Таблица 9

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Текущий диаметр (внутр.), мм | Рекомендуемый диаметр (внутр.), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Радовицы |  |  |  |
| Артскважина | ПГ-6 | 180 | 100 | 76 |
| ПГ-6 | ПГ-5 | 750 | 100 | 41 |
| ПГ-6 | ПГ-7 | 30 | 100 | 51 |
| ПГ-7 | ПГ-8 | 190 | 100 | 51 |
| ПГ-8 | с. Радовицы,29 | 30 | 100 | 26 |
| ПГ-8 | с. Радовицы,15 | 15 | 100 | 26 |
| ПГ-6 | с. Радовицы,85 | 30 | 100 | 26 |
| ПГ-8 | ПГ-9 | 360 | 100 | 41 |
| ПГ-9 | ПГ-11 | 50 | 100 | 26 |
| ПГ-11 | с. Радовицы,52 | 20 | 100 | 26 |
| ПГ-9 | ПГ-12 | 280 | 100 | 41 |
| ПГ-12 | с. Радовицы,69 | 20 | 100 | 26 |
| ПГ-12 | ПГ-10 | 250 | 100 | 32 |
| ПГ-10 | ПГ-16 | 50 | 100 | 26 |
| ПГ-16 | с. Радовицы,5 | 80 | 100 | 26 |
| ПГ-10 | ПГ-17 | 280 | 100 | 26 |
| ПГ-17 | с. Радовицы,22 | 6 | 100 | 26 |
| У-1 | ПГ-18 | 120 | 100 | 26 |
| ПГ-18 | с. Радовицы,3 | 20 | 100 | 26 |
| У-1 | ПГ-19 | 20 | 100 | 26 |
| ПГ-19 | с. Радовицы,10 | 20 | 100 | 26 |
| ПГ-12 | У-1 | 480 | 100 | 26 |
| ПГ-10 | ПГ-13 | 200 | 100 | 26 |
| ПГ-13 | с. Радовицы,2 | 12 | 100 | 26 |
| ПГ-5 | ПГ-4 | 100 | 100 | 41 |
| ПГ-4 | с. Радовицы,63 | 15 | 100 | 26 |
| ПГ-4 | ПГ-3 | 50 | 100 | 32 |
| ПГ-3 | с. Радовицы,49 | 12 | 100 | 26 |
| ПГ-3 | ПГ-2 | 100 | 100 | 32 |
| ПГ-2 | с. Радовицы,29 | 12 | 100 | 26 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 100 | 100 | 26 |
| ПГ-1 | с. Радовицы,11 | 20 | 100 | 26 |
| ПГ-1 | ПГ-15 | 400 | 100 | 26 |
| ПГ-15 | ПГ-14 | 130,6 | 100 | 26 |
| ПГ-14 | с. Радовицы,19 | 10 | 100 | 26 |
| ПГ-5 | с. Радовицы,75 | 10 | 100 | 26 |
| п. Рязановский |  |  |  |
| ПГ-1 | У-80 | 1 080,00 | 100 | 39 |
| ПГ-11 | У-78 | 650 | 100 | 26 |
| У-0 | Скважина №2 | 383 | 100 | 39 |
| ПГ-1 | У-22 | 300 | 100 | 26 |
| ПГ-7 | ПГ-9 | 226 | 100 | 34 |
| У-22 | У-23 | 177 | 100 | 26 |
| У-3 | У-4 | 150 | 150 | 70 |
| У-24 | ПГ-18 | 145 | 150 | 150 |
| У-64 | ПГ-23 | 135 | 100 | 51 |
| ПГ-27 | ПГ-25 | 135 | 150 | 51 |
| У-45 | ПГ-29 | 130 | 150 | 32 |
| У-41 | ПГ-11 | 128 | 150 | 51 |
| У-1 | ПГ-1 | 128 | 100 | 39 |
| У-21 | У-20 | 127 | 150 | 51 |
| ПГ-1 | У-77 | 122 | 100 | 39 |
| ПГ-12 | ПГ-8 | 120 | 150 | 26 |
| ПГ-10 | ул. Могэс | 120 | 100 | 26 |
| ПГ-20 | У-73 | 116 | 100 | 51 |
| У-72 | У-71 | 116 | 150 | 150 |
| ПГ-9 | ПГ-10 | 116 | 100 | 39 |
| ПГ-19 | У-74 | 110 | 150 | 150 |
| У-74 | У-72 | 110 | 150 | 150 |
| У-62 | У-5 | 110 | 100 | 70 |
| У-40 | ПГ-12 | 106 | 150 | 51 |
| У-13 | ПГ-10 | 105 | 100 | 41 |
| У-4 | ул. Комсомольская,6 | 104 | 100 | 51 |
| ПГ-16 | ПГ-17 | 100 | 150 | 51 |
| ПГ-11 | У-76 | 100 | 100 | 51 |
| ПГ-19 | У-25 | 90 | 100 | 51 |
| ПГ-16 | У-17 | 90 | 150 | 125 |
| У-28 | У-18 | 90 | 150 | 82 |
| ПГ-3 | ПГ-2 | 90 | 100 | 39 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 85 | 100 | 39 |
| ПГ-14 | У-28 | 80 | 150 | 100 |
| У-25 | У-26 | 75 | 100 | 51 |
| У-26 | У-27 | 75 | 100 | 41 |
| У-68 | ул. Чехова,18 | 75 | 100 | 70 |
| У-35 | У-37 | 75 | 150 | 51 |
| У-37 | У-39 | 75 | 150 | 26 |
| ПГ-18 | У-28 | 75 | 150 | 150 |
| ПГ-5 | У-5 | 75 | 150 | 26 |
| У-68 | У-66 | 73,3 | 100 | 82 |
| У-19 | ул. Комсомольская,12 | 73 | 150 | 32 |
| У-70 | У-68 | 70 | 150 | 125 |
| ПГ-17 | У-21 | 70 | 150 | 51 |
| У-8 | ул.Первомайская,амб | 67 | 150 | 26 |
| У-54 | У-52 | 65 | 150 | 51 |
| У-52 | У-50 | 65 | 150 | 26 |
| У-0 | У-24 | 65 | 207 | 184 |
| У-24 | ПГ-19 | 60 | 150 | 150 |
| У-72 | ПГ-20 | 60 | 100 | 51 |
| У-30 | У-32 | 60 | 150 | 70 |
| У-33 | ул. Комсомольская,18 | 60 | 150 | 34 |
| ПГ-12 | У-41 | 60 | 150 | 51 |
| У-15 | У-14 | 60 | 150 | 28 |
| У-2 | У-3 | 60 | 100 | 70 |
| У-71 | ПГ-21 | 60 | 150 | 125 |
| У-77 | ОС | 60 | 100 | 26 |
| У-66 | ПГ-22 | 55 | 100 | 82 |
| У-33 | У-35 | 55 | 150 | 51 |
| ПГ-27 | У-48 | 50,6 | 150 | 51 |
| ПГ-22 | У-62 | 50 | 100 | 70 |
| У-67 | У-65 | 50 | 100 | 82 |
| ПГ-23 | ул. Чехова,9а | 50 | 100 | 39 |
| У-63 | У-61 | 50 | 100 | 70 |
| У-61 | У-60 | 50 | 100 | 70 |
| У-60 | У-59 | 50 | 100 | 51 |
| ул. Чехова,1 | ПГ-25 | 50 | 100 | 28 |
| У-56 | ПГ-25 | 50 | 100 | 70 |
| У-57 | У-56 | 50 | 100 | 70 |
| У-5 | У-57 | 50 | 100 | 70 |
| У-29 | У-31 | 50 | 150 | 70 |
| У-31 | У-32 | 50 | 150 | 70 |
| У-32 | У-33 | 50 | 150 | 70 |
| У-32 | ПГ-14 | 50 | 150 | 100 |
| ПГ-14 | У-34 | 50 | 150 | 70 |
| У-34 | У-36 | 50 | 150 | 70 |
| У-38 | У-40 | 50 | 150 | 70 |
| У-28 | ПГ-16 | 50 | 150 | 125 |
| У-20 | У-19 | 50 | 150 | 41 |
| У-18 | У-17 | 50 | 150 | 70 |
| У-17 | У-16 | 50 | 150 | 51 |
| У-16 | У-15 | 50 | 150 | 41 |
| У-7 | У-8 | 50 | 150 | 26 |
| ПГ-6 | У-6 | 50 | 150 | 28 |
| У-5 | ПГ-6 | 50 | 150 | 26 |
| У-75 | У-13 | 50 | 100 | 51 |
| У-78 | У-79 | 50 | 100 | 26 |
| У-48 | У-47 | 49 | 150 | 39 |
| ПГ-9 | ул. Калинина,18 | 48 | 100 | 26 |
| У-76 | У-75 | 47 | 150 | 51 |
| У-54 | У-55 | 45 | 150 | 51 |
| ПГ-29 | У-42 | 45 | 150 | 32 |
| У-46 | У-45 | 40 | 150 | 39 |
| У-86 | У-87 | 40 | 100 | 26 |
| Скважина №2 | ул. Кирова,1 | 38,3 | 150 | 100 |
| У-51 | У-49 | 37,4 | 150 | 26 |
| У-53 | У-51 | 36,1 | 150 | 70 |
| У-29 | У-30 | 35,5 | 150 | 70 |
| У-69 | У-67 | 35 | 100 | 82 |
| У-59 | ПГ-24 | 35 | 100 | 34 |
| У-79 | ул. Песочная,9 | 35 | 100 | 26 |
| У-2 | У-1 | 34 | 100 | 39 |
| У-6 | ПГ-7 | 31 | 150 | 32 |
| У-44 | У-43 | 30,6 | 150 | 26 |
| ПГ-27 | ул. Калинина,53/25 | 30 | 150 | 26 |
| У-48 | ул. Калинина,51 | 30 | 150 | 26 |
| У-46 | ул. Калинина,49 | 30 | 150 | 26 |
| У-45 | У-44 | 30 | 150 | 26 |
| У-55 | ул. Октябрьская,14 | 30 | 150 | 32 |
| У-42 | ул. Ленина,школа | 30 | 150 | 26 |
| У-80 | У-81 | 30 | 100 | 34 |
| У-81 | У-82 | 30 | 100 | 32 |
| У-82 | У-83 | 30 | 100 | 32 |
| У-83 | У-84 | 30 | 100 | 28 |
| У-84 | У-85 | 30 | 100 | 26 |
| У-85 | У-86 | 30 | 100 | 26 |
| У-87 | ул. Лесная,16 | 30 | 100 | 26 |
| У-86 | ул. Лесная,12а | 30 | 100 | 26 |
| У-85 | ул. Лесная,12 | 30 | 100 | 26 |
| У-84 | ул. Лесная,10 | 30 | 100 | 26 |
| У-83 | ул. Лесная,8 | 30 | 100 | 26 |
| У-81 | ул. Лесная,2а | 30 | 100 | 26 |
| У-80 | ул. Лесная,2 | 30 | 100 | 26 |
| У-78 | ул. Песочная,11/2 | 30 | 100 | 26 |
| У-79 | ул. Песочная,11 | 30 | 100 | 26 |
| У-43 | ул. Калинина,43 | 28,5 | 150 | 26 |
| ПГ-26 | У-53 | 28,1 | 150 | 70 |
| У-64 | У-63 | 27 | 100 | 70 |
| ПГ-21 | У-70 | 25 | 150 | 125 |
| ПГ-23 | ул. Чехова,15 | 25 | 100 | 41 |
| У-47 | ПГ-28 | 25 | 150 | 39 |
| ПГ-28 | У-46 | 25 | 150 | 39 |
| У-36 | ПГ-13 | 25 | 150 | 70 |
| ПГ-13 | У-38 | 25 | 150 | 70 |
| У-4 | ПГ-5 | 25 | 150 | 82 |
| ПГ-7 | У-7 | 25 | 150 | 26 |
| У-32 | ПГ-26 | 24,5 | 150 | 70 |
| У-82 | ул. Лесная,4 | 23,23 | 100 | 26 |
| У-65 | У-64 | 23 | 100 | 70 |
| У-21 | ул.Первомайская,17 | 22,2 | 100 | 26 |
| У-4 | ул. Кирова,5/8 | 22 | 150 | 28 |
| У-17 | ПГ-15 | 20 | 150 | 125 |
| ПГ-15 | У-32 | 20 | 150 | 125 |
| У-2 | ПГ-3 | 20 | 100 | 39 |
| У-27 | ул. Октябрьская,10 | 18,2 | 100 | 26 |
| У-51 | У-52 | 17,7 | 150 | 51 |
| У-71 | ул. Чехова,20 | 16,8 | 100 | 70 |
| У-37 | ул. Ленина,5 | 16,5 | 150 | 51 |
| У-68 | У-69 | 16,4 | 100 | 82 |
| У-39 | ул. Ленина,3 | 15,8 | 150 | 26 |
| ПГ-16 | У-29 | 14,8 | 150 | 82 |
| ПГ-22 | У-64 | 14,3 | 100 | 51 |
| У-35 | ул. Ленина,Торг. центр | 13,9 | 150 | 28 |
| У-41 | ул. Ленина,2 | 10,9 | 150 | 26 |
| ПГ-16 | ул. Октябрьская,3/18 | 10,6 | 150 | 32 |
| ПГ-19 | ул. Ленина,21 | 10,3 | 100 | 26 |
| У-18 | ПГ-5 | 10,1 | 125 | 70 |
| У-87 | ул. Лесная,19 | 10 | 100 | 26 |
| У-84 | ул. Лесная,11 | 10 | 100 | 26 |
| У-83 | ул. Лесная,9 | 10 | 100 | 26 |
| У-82 | ул. Лесная,7 | 10 | 100 | 26 |
| У-81 | ул. Лесная,3 | 10 | 100 | 26 |
| У-80 | ул. Лесная,1 | 10 | 100 | 26 |
| У-3 | ул.Первомайская,16 | 9,5 | 100 | 28 |
| У-74 | ул. Чехова,22 | 9,4 | 100 | 70 |
| У-54 | ул. Калинина,59 | 8,9 | 150 | 26 |
| ПГ-24 | ул. Чехова,3 | 8,7 | 100 | 34 |
| У-2 | ул.Первомайская,18 | 8,6 | 150 | 39 |
| ПГ-29 | ул. Калинина,спортзал | 8,4 | 150 | 26 |
| У-41 | ул. Ленина,клуб | 8,4 | 150 | 26 |
| ПГ-8 | ул. Ленина,МУП ЖИЛЭП | 8,3 | 150 | 26 |
| У-23 | Вет. леч. | 8,2 | 100 | 26 |
| У-34 | ул. Ленина,12/15 | 8,1 | 150 | 32 |
| У-36 | ул. Ленина,10 | 7,6 | 150 | 41 |
| У-14 | ул.Первомайская,5 | 7,6 | 150 | 28 |
| ПГ-19 | ул. Чехова,24 | 7,4 | 100 | 70 |
| У-22 | х.ком. | 7,4 | 100 | 26 |
| У-70 | ул. Чехова,16 | 6,7 | 100 | 41 |
| ПГ-27 | ул. Калинина,21/28 | 6,7 | 150 | 26 |
| ПГ-17 | ул. Октябрьская,1 | 6,7 | 100 | 26 |
| У-42 | ул. Калинина,н. школа | 6,5 | 150 | 26 |
| У-50 | ул. Калинина,55 | 6,4 | 150 | 26 |
| У-76 | ул. Калинина,21 | 6,1 | 150 | 26 |
| ПГ-5 | ул.Первомайская,14/9 | 5,9 | 150 | 26 |
| У-75 | ул. Калинина,19 | 5,9 | 150 | 26 |
| ПГ-25 | ул. Комсомольская,25 | 5,7 | 100 | 39 |
| У-55 | ул. Октябрьская,9/8 | 5,7 | 150 | 41 |
| У-19 | ул.Первомайская,13/10 | 5,7 | 150 | 34 |
| У-13 | ул. Калинина,Больница | 5,7 | 100 | 32 |
| У-16 | ул.Первомайская,9 | 5,6 | 150 | 26 |
| У-52 | ул. Калинина,57 | 5,4 | 150 | 26 |
| У-15 | ул.Первомайская,7 | 5,3 | 150 | 39 |
| У-43 | ул. Калинина,45 | 5,2 | 150 | 26 |
| У-38 | ул. Ленина,8 | 5,2 | 150 | 32 |
| У-73 | Автогараж | 5 | 100 | 51 |
| У-40 | ул. Ленина,6 | 5 | 150 | 39 |
| У-79 | ул. Песочная,8 | 5 | 100 | 26 |
| У-7 | ул.Первомайская,6 | 4,9 | 150 | 26 |
| У-65 | ул. Чехова,11 | 4,8 | 100 | 39 |
| У-61 | ул. Чехова,7 | 4,8 | 100 | 39 |
| У-32 | ул. Ленина,9/16 | 4,8 | 150 | 32 |
| У-27 | ул. Ленина,15/8 | 4,7 | 100 | 41 |
| У-26 | ул. Ленина,17 | 4,7 | 100 | 28 |
| У-63 | ул. Чехова,9 | 4,7 | 100 | 39 |
| У-60 | ул. Чехова,5а/11 | 4,5 | 100 | 39 |
| У-5 | ул. Чехова,6 | 4,4 | 100 | 26 |
| У-25 | ул. Ленина,19 | 4,3 | 100 | 32 |
| У-62 | ул. Чехова,10/16 | 4,3 | 100 | 39 |
| У-67 | ул. Чехова,13 | 4,3 | 100 | 39 |
| У-44 | ул. Калинина,47 | 4,1 | 150 | 26 |
| У-59 | ул. Чехова,5 | 4 | 100 | 39 |
| ПГ-20 | ООО "Нефтепродуктсервис",АЗС | 3,9 | 100 | 26 |
| У-28 | ул. Ленина,20/6 | 3,9 | 150 | 32 |
| У-17 | ул.Первомайская,11/11 | 3,9 | 150 | 39 |
| У-66 | ул. Чехова,12 | 3,8 | 100 | 51 |
| У-45 | ул. Калинина,20 | 3,8 | 150 | 26 |
| У-31 | ул. Ленина,11 | 3,8 | 150 | 32 |
| У-17 | ул. Ленина,16 | 3,8 | 150 | 39 |
| У-47 | ул. Калинина,24 | 3,7 | 150 | 26 |
| У-51 | ул. Калинина,32 | 3,7 | 150 | 26 |
| У-6 | ул.Первомайская,8 | 3,7 | 150 | 26 |
| У-28 | ул. Комсомольская,13 | 3,6 | 150 | 34 |
| У-69 | ул. Чехова,17 | 3,5 | 100 | 39 |
| У-56 | ул. Чехова,2 | 3,4 | 100 | 26 |
| У-46 | ул. Калинина,22 | 3,4 | 150 | 26 |
| У-48 | ул. Калинина,26 | 3,4 | 150 | 26 |
| У-32 | ул. Ленина,14/14 | 3,4 | 150 | 32 |
| У-57 | ул. Чехова,4 | 3,3 | 100 | 26 |
| У-20 | ул.Первомайская,15 | 3,3 | 150 | 34 |
| ПГ-6 | ул.Первомайская,10 | 3,3 | 150 | 26 |
| У-5 | ул.Первомайская,12 | 3,2 | 150 | 26 |
| У-53 | ул. Калинина,34 | 2,9 | 150 | 26 |
| Скважина №1 | У-0 | 2,8 | 207 | 184 |
| У-49 | ул. Калинина,30 | 2,7 | 150 | 26 |
| У-77 | ООО "Металлист" | 2,7 | 100 | 39 |
| У-8 | ул.Первомайская,4 | 2,5 | 150 | 26 |
| У-32 | ул. Октябрьская,7 | 2,4 | 150 | 34 |
| У-30 | ул. Октябрьская,5/13 | 2,2 | 150 | 34 |
| д. Алферово |
| Скважина | У-1 | 100 | 150 | 70 |
| У-1 | У-2 | 170 | 100 | 70 |
| У-2 | У-3 | 60 | 100 | 70 |
| У-3 | У-4 | 30 | 100 | 70 |
| У-4 | У-5 | 30 | 100 | 70 |
| У-5 | У-6 | 30 | 100 | 70 |
| У-6 | У-7 | 30 | 100 | 70 |
| У-7 | У-8 | 30 | 100 | 51 |
| У-8 | У-9 | 30 | 100 | 51 |
| У-9 | У-10 | 30 | 100 | 51 |
| У-10 | У-11 | 30 | 100 | 51 |
| У-11 | У-12 | 30 | 100 | 41 |
| У-2 | ул. Гагарина,18 | 4 | 100 | 26 |
| У-3 | ул. Гагарина,16 | 4 | 100 | 26 |
| У-6 | ул. Гагарина,13 | 4 | 100 | 26 |
| У-12 | ул. Гагарина,6 | 4 | 100 | 26 |
| У-10 | ул. Гагарина,9 | 4 | 100 | 26 |
| У-11 | ул. Гагарина,8 | 4 | 100 | 26 |
| У-7 | ул. Гагарина,12 | 4 | 100 | 26 |
| У-4 | ул. Гагарина,15 | 4 | 100 | 26 |
| У-8 | ул. Гагарина,11 | 4 | 100 | 26 |
| У-9 | ул. Гагарина,10 | 4 | 100 | 26 |
| У-5 | ул. Гагарина,14 | 4 | 100 | 26 |
| У-12 | У-18 | 40 | 100 | 32 |
| У-18 | У-19 | 10 | 100 | 28 |
| У-19 | У-20 | 50 | 100 | 26 |
| У-18 | ул. Гагарина,34 | 5,9 | 100 | 26 |
| У-20 | ул. Гагарина,36 | 4 | 100 | 26 |
| У-20 | ул. Гагарина,37 | 15 | 100 | 26 |
| У-12 | У-13 | 20 | 100 | 32 |
| У-13 | У-14 | 20 | 100 | 28 |
| У-14 | У-15 | 60 | 100 | 26 |
| У-13 | ул. Гагарина,3 | 4 | 100 | 26 |
| У-14 | ул. Гагарина,2 | 4 | 100 | 26 |
| У-15 | ул. Гагарина,1 | 50 | 100 | 26 |
| У-15 | У-16 | 60 | 100 | 26 |
| У-16 | У-17 | 60 | 100 | 26 |
| У-17 | ул. Гагарина,37 | 100 | 100 | 26 |
| У-16 | ул. Горького,2 | 15 | 100 | 26 |
| У-17 | ул. Горького,3 | 15 | 100 | 26 |
| У-11 | ул. Гагарина,33 | 20 | 100 | 26 |
| У-7 | ул. Гагарина,30 | 20 | 100 | 26 |
| У-6 | ул. Гагарина,29 | 20 | 100 | 26 |
| У-9 | ул. Гагарина,31 | 20 | 100 | 26 |
| У-10 | ул. Гагарина,32 | 20 | 100 | 26 |
| У-19 | ул. Гагарина,35 | 10 | 100 | 26 |
| д. Анненка |
| У-42 | У-41 | 16 | 150 | 26 |
| У-41 | У-40 | 16,1 | 150 | 26 |
| У-40 | У-39 | 15,6 | 150 | 28 |
| У-39 | У-38 | 15,6 | 150 | 32 |
| У-38 | У-37 | 16 | 150 | 34 |
| У-42 | ,39 | 3 | 100 | 26 |
| У-42 | ,40 | 10 | 100 | 26 |
| У-31 | ,28 | 3 | 100 | 26 |
| У-39 | ,37а | 3 | 100 | 26 |
| У-41 | ,38 | 3 | 100 | 26 |
| У-40 | ,37 | 3 | 100 | 26 |
| У-35 | ,32 | 3 | 100 | 26 |
| У-33 | ,30 | 3 | 100 | 26 |
| У-32 | ,29 | 3 | 100 | 26 |
| У-34 | ,31 | 3 | 100 | 26 |
| У-36 | ,33 | 3 | 100 | 26 |
| У-38 | ,34 | 3 | 100 | 26 |
| У-37 | ,б/н | 3 | 100 | 26 |
| У-13 | ,12 | 3 | 100 | 26 |
| У-15 | ,14 | 3 | 100 | 26 |
| У-19 | ,б/н | 3 | 100 | 26 |
| У-14 | ,13 | 3 | 100 | 26 |
| У-22 | ,18а | 3 | 100 | 26 |
| У-20 | ,16 | 3 | 100 | 26 |
| У-28 | ,24 | 3 | 100 | 26 |
| У-25 | ,21 | 3 | 100 | 26 |
| У-30 | ,27 | 3 | 100 | 26 |
| У-16 | ,15 | 3 | 100 | 26 |
| У-24 | ,20 | 3 | 100 | 26 |
| У-29 | ,26 | 3 | 100 | 26 |
| У-23 | ,19 | 3 | 100 | 26 |
| У-21 | ,17 | 3 | 100 | 26 |
| У-12 | ,11 | 3 | 100 | 26 |
| У-1 | ,6 | 3 | 100 | 26 |
| У-4 | ,4 | 3 | 100 | 26 |
| У-11 | ,10 | 3 | 100 | 26 |
| У-9 | ,8 | 3 | 100 | 26 |
| У-10 | ,9 | 3 | 100 | 26 |
| У-8 | ,7 | 3 | 100 | 26 |
| У-3 | ,5 | 3 | 100 | 26 |
| У-32 | ,51 | 10 | 100 | 26 |
| У-27 | ,54 | 10 | 100 | 26 |
| У-30 | ,52 | 16 | 100 | 26 |
| У-41 | ,42 | 10 | 100 | 26 |
| У-37 | ,46 | 10 | 100 | 26 |
| У-39 | ,44 | 10 | 100 | 26 |
| У-40 | ,43 | 10 | 100 | 26 |
| У-35 | ,47 | 10 | 100 | 26 |
| У-38 | ,45 | 10 | 100 | 26 |
| У-31 | ,49 | 10 | 100 | 26 |
| У-33 | ,50 | 10 | 100 | 26 |
| У-34 | ,48 | 10 | 100 | 26 |
| У-29 | ,53 | 10 | 100 | 26 |
| У-28 | ,б/н | 10 | 100 | 26 |
| У-26 | ,55 | 10 | 100 | 26 |
| У-23 | ,58 | 10 | 100 | 26 |
| У-2 | ,74 | 10 | 100 | 26 |
| У-25 | ,56 | 10 | 100 | 26 |
| У-22 | ,60 | 10 | 100 | 26 |
| У-20 | ,62 | 10 | 100 | 26 |
| У-24 | ,57 | 10 | 100 | 26 |
| У-21 | ,61 | 10 | 100 | 26 |
| У-17 | ,б/н | 10 | 100 | 26 |
| У-16 | ,65 | 10 | 100 | 26 |
| У-19 | ,63 | 10 | 100 | 26 |
| У-18 | ,64 | 10 | 100 | 26 |
| У-10 | ,68 | 10 | 100 | 26 |
| У-14 | ,67 | 10 | 100 | 26 |
| У-1 | ,73 | 10 | 100 | 26 |
| У-9 | ,69 | 10 | 100 | 26 |
| У-15 | ,66 | 10 | 100 | 26 |
| У-8 | ,71 | 10 | 100 | 26 |
| У-6 | ,78 | 10 | 100 | 26 |
| У-4 | ,76 | 10 | 100 | 26 |
| У-5 | ,77 | 10 | 100 | 26 |
| У-3 | ,75 | 10 | 100 | 26 |
| У-7 | ,80 | 10 | 100 | 26 |
| У-7 | ,79 | 10 | 100 | 26 |
| У-6 | У-7 | 16 | 150 | 26 |
| У-5 | У-6 | 16 | 150 | 26 |
| У-4 | У-5 | 16 | 150 | 26 |
| У-3 | У-4 | 15,7 | 150 | 28 |
| У-2 | У-3 | 16 | 150 | 32 |
| У-1 | У-2 | 16 | 150 | 34 |
| Скважина | У-1 | 130 | 150 | 82 |
| У-8 | У-1 | 16 | 150 | 70 |
| У-9 | У-8 | 16 | 150 | 70 |
| У-10 | У-9 | 16 | 150 | 70 |
| У-10 | У-11 | 16 | 150 | 70 |
| У-11 | У-12 | 16 | 150 | 70 |
| У-12 | У-13 | 16,2 | 150 | 70 |
| У-13 | У-14 | 16 | 150 | 70 |
| У-14 | У-15 | 16 | 150 | 70 |
| У-15 | У-16 | 16 | 150 | 70 |
| У-16 | У-17 | 16 | 150 | 70 |
| У-17 | У-18 | 8,8 | 150 | 70 |
| У-18 | У-19 | 20 | 150 | 70 |
| У-19 | У-20 | 16 | 150 | 70 |
| У-20 | У-21 | 15,7 | 150 | 70 |
| У-21 | У-22 | 16,1 | 150 | 70 |
| У-22 | У-23 | 14,7 | 150 | 70 |
| У-23 | У-24 | 16 | 150 | 70 |
| У-24 | У-25 | 16 | 150 | 70 |
| У-25 | У-26 | 16 | 150 | 70 |
| У-26 | У-27 | 16 | 150 | 51 |
| У-27 | У-28 | 16 | 150 | 51 |
| У-28 | У-29 | 16 | 150 | 51 |
| У-29 | У-30 | 16 | 150 | 51 |
| У-30 | У-31 | 15,4 | 150 | 51 |
| У-31 | У-32 | 16 | 150 | 51 |
| У-32 | У-33 | 16 | 150 | 51 |
| У-33 | У-34 | 16 | 150 | 51 |
| У-34 | У-35 | 15 | 150 | 41 |
| У-35 | У-36 | 15,5 | 150 | 39 |
| У-36 | У-37 | 16 | 150 | 39 |
| с. Куплиям |
| У-1 | Скважина | 1,9 | 150 | 34 |
| У-1 | У-9 | 400 | 100 | 34 |
| У-9 | К-1 | 300 | 100 | 26 |
| К-1 | ул. Октябрьская,магазин | 10,1 | 100 | 26 |
| У-12 | У-27 | 50 | 100 | 26 |
| У-27 | ул. Советская,94 | 5,4 | 100 | 26 |
| У-9 | У-44 | 100 | 100 | 32 |
| У-2 | У-3 | 30 | 100 | 26 |
| У-6 | У-7 | 30 | 100 | 26 |
| У-1 | У-2 | 40 | 100 | 26 |
| У-3 | У-4 | 15 | 100 | 26 |
| У-4 | У-5 | 15 | 100 | 26 |
| У-5 | У-6 | 15 | 100 | 26 |
| У-7 | У-8 | 15 | 100 | 26 |
| У-26 | У-25 | 15 | 100 | 26 |
| У-8 | ул. Совхозная,1 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,3 | У-7 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,6 | У-3 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,8 | У-2 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,2 | У-8 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,5 | У-4 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,3а | У-6 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,4 | У-5 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Совхозная,7 | У-2 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,14 | У-20 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,2 | У-17 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,26 | У-24 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,8 | У-18 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,32 | У-25 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,22 | У-23 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,20 | У-21 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,34 | У-26 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Октябрьская,12 | У-19 | 3 | 100 | 26 |
| У-24 | У-25 | 40 | 100 | 26 |
| У-23 | У-24 | 15 | 100 | 26 |
| У-22 | У-23 | 10 | 100 | 26 |
| У-21 | У-22 | 5 | 100 | 26 |
| У-20 | У-21 | 55 | 100 | 26 |
| У-19 | У-20 | 15 | 100 | 26 |
| У-18 | У-19 | 30 | 100 | 26 |
| У-17 | У-18 | 40 | 100 | 26 |
| У-59 | ,50б | 3 | 100 | 26 |
| У-59 | К-5 | 13,2 | 100 | 26 |
| К-5 | ,49 | 15 | 100 | 26 |
| У-59 | ,47 | 15 | 100 | 26 |
| У-58 | ,48 | 3 | 100 | 26 |
| У-58 | ,45 | 15 | 100 | 26 |
| У-57 | ,44 | 3 | 100 | 26 |
| У-57 | ,43 | 15 | 100 | 26 |
| У-56 | ,42 | 3 | 108 | 26 |
| У-56 | ,41 | 15 | 100 | 26 |
| У-56 | У-57 | 15 | 100 | 26 |
| У-57 | У-58 | 30 | 100 | 26 |
| У-58 | У-59 | 15 | 100 | 26 |
| У-55 | ,38 | 3 | 100 | 26 |
| У-55 | У-56 | 15 | 100 | 26 |
| У-53 | У-54 | 15 | 100 | 26 |
| У-54 | У-55 | 15 | 100 | 26 |
| У-47 | У-48 | 30 | 100 | 26 |
| У-46 | У-47 | 15 | 100 | 26 |
| У-48 | У-49 | 15 | 100 | 26 |
| У-51 | У-52 | 15 | 100 | 26 |
| У-50 | У-51 | 15 | 100 | 26 |
| У-52 | У-53 | 15 | 100 | 26 |
| У-49 | У-50 | 15 | 100 | 26 |
| У-46 | ,16 | 3 | 100 | 26 |
| У-47 | ,20 | 3 | 100 | 26 |
| У-49 | ,24 | 3 | 100 | 26 |
| У-48 | ,22 | 3 | 100 | 26 |
| У-51 | ,28 | 3 | 100 | 26 |
| У-50 | ,26 | 3 | 100 | 26 |
| У-52 | ,30 | 3 | 100 | 26 |
| У-54 | ,36 | 3 | 100 | 26 |
| У-53 | ,32 | 3 | 100 | 26 |
| У-53 | ,39 | 15 | 100 | 26 |
| У-52 | ,35 | 15 | 100 | 26 |
| У-51 | ,31 | 15 | 100 | 26 |
| У-50 | ,29 | 15 | 100 | 26 |
| У-48 | ,27 | 15 | 100 | 26 |
| У-48 | ,25 | 15 | 100 | 26 |
| У-46 | ,21 | 15 | 100 | 26 |
| У-46 | ,18 | 15 | 100 | 26 |
| У-44 | У-45 | 83,3 | 100 | 26 |
| У-45 | У-46 | 15 | 100 | 26 |
| У-45 | ,14 | 3 | 100 | 26 |
| У-33 | ул. Советская,136 | 3 | 100 | 26 |
| У-33 | У-34 | 30 | 100 | 26 |
| У-34 | ул. Советская,139 | 5 | 100 | 26 |
| У-34 | ул. Советская,145 | 55 | 100 | 26 |
| У-32 | ул. Советская,132 | 3 | 100 | 26 |
| У-29 | ул. Советская,102 | 3 | 100 | 26 |
| У-30 | ул. Советская,112 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Советская,113 | У-14 | 3 | 100 | 26 |
| У-32 | У-33 | 30 | 100 | 26 |
| У-35 | ул. Советская,92 | 3 | 100 | 26 |
| У-28 | ул. Советская,96 | 3 | 100 | 26 |
| У-31 | У-32 | 105 | 100 | 26 |
| У-30 | У-31 | 30 | 100 | 26 |
| У-29 | У-30 | 40 | 100 | 26 |
| У-28 | У-29 | 70 | 100 | 26 |
| У-27 | У-28 | 30 | 100 | 26 |
| ул. Советская,99 | У-13 | 3 | 100 | 26 |
| У-16 | У-17 | 15 | 100 | 26 |
| У-15 | У-16 | 25 | 100 | 26 |
| У-14 | У-15 | 25 | 100 | 26 |
| У-13 | У-14 | 50 | 100 | 26 |
| У-12 | У-13 | 25 | 100 | 26 |
| К-1 | У-10 | 30 | 100 | 26 |
| У-10 | У-11 | 30 | 100 | 26 |
| У-11 | У-12 | 30 | 100 | 26 |
| ул. Советская,97 | У-12 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Советская,95 | У-11 | 3 | 100 | 26 |
| ул. Советская,91 | У-10 | 3 | 100 | 26 |
| У-35 | У-27 | 15 | 100 | 26 |
| У-35 | У-36 | 30 | 100 | 26 |
| У-36 | ул. Советская,85 | 3 | 100 | 26 |
| У-63 | ул. Советская,47 | 3 | 100 | 26 |
| У-62 | ул. Советская,51 | 3 | 100 | 26 |
| К-7 | ул. Советская,5 | 3 | 100 | 26 |
| У-69 | ул. Советская,17 | 3 | 100 | 26 |
| У-71 | ул. Советская,13 | 3 | 100 | 26 |
| У-70 | ул. Советская,15 | 3 | 100 | 26 |
| У-73 | ул. Советская,10г | 3 | 100 | 26 |
| У-72 | ул. Советская,11 | 3 | 100 | 26 |
| У-68 | ул. Советская,23 | 3 | 100 | 26 |
| У-66 | ул. Советская,29 | 3 | 100 | 26 |
| У-65 | ул. Советская,39 | 3 | 100 | 26 |
| У-67 | ул. Советская,25 | 3 | 100 | 26 |
| У-61 | ул. Советская,57 | 3 | 100 | 26 |
| У-64 | ул. Советская,41 | 3 | 100 | 26 |
| У-60 | ул. Советская,59 | 3 | 100 | 26 |
| У-74 | ул. Советская,61 | 3 | 100 | 26 |
| У-38 | ул. Советская,77 | 3 | 100 | 26 |
| У-37 | ул. Советская,79 | 3 | 100 | 26 |
| У-39 | ул. Советская,75 | 3 | 100 | 26 |
| У-40 | ул. Советская,73 | 3 | 100 | 26 |
| У-42 | ул. Советская,69 | 3 | 100 | 26 |
| У-43 | ул. Советская,67 | 3 | 100 | 26 |
| У-41 | ул. Советская,71 | 3 | 100 | 26 |
| У-44 | У-43 | 15 | 100 | 26 |
| У-43 | У-42 | 15 | 100 | 26 |
| У-42 | У-41 | 15 | 100 | 26 |
| У-39 | У-38 | 15 | 100 | 26 |
| У-38 | У-37 | 15 | 100 | 26 |
| У-41 | У-40 | 15 | 100 | 26 |
| У-40 | У-39 | 15 | 100 | 26 |
| У-61 | У-60 | 25 | 100 | 26 |
| У-65 | У-64 | 25 | 100 | 26 |
| У-68 | У-67 | 25 | 100 | 26 |
| У-70 | У-69 | 25 | 100 | 26 |
| У-44 | У-74 | 45 | 100 | 26 |
| У-71 | У-70 | 25 | 100 | 26 |
| У-73 | У-72 | 25 | 100 | 26 |
| У-72 | У-71 | 25 | 100 | 26 |
| У-63 | У-64 | 75 | 100 | 26 |
| У-65 | К-6 | 30 | 100 | 26 |
| У-62 | У-63 | 50 | 100 | 26 |
| У-61 | У-62 | 50 | 100 | 26 |
| У-74 | У-60 | 30 | 100 | 26 |
| У-66 | У-67 | 60 | 100 | 26 |
| К-6 | У-66 | 50 | 100 | 26 |
| У-68 | У-69 | 50 | 100 | 26 |
| У-73 | К-7 | 100 | 100 | 26 |
| ул. Советская,16 | У-72 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,14 | У-73 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,28 | У-67 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,30 | У-67 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,36 | У-66 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,24 | У-69 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,26 | У-68 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,22 | У-69 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,20 | У-70 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,18 | У-71 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,12 | У-73 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,40 | К-6 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,46 | У-64 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,42 | У-65 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,48 | У-64 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,52 | У-63 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,54 | У-62 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,50 | У-63 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,62 | У-60 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,58 | У-61 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,66 | У-74 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,72 | У-43 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,68 | У-44 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,56 | У-62 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,64 | У-74 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,78 | У-39 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,84 | У-37 | 15 | 100 | 26 |
| ул. Советская,74 | У-42 | 15 | 100 | 26 |

## Надежность и безопасность

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

## Цены (тарифы) в сфере водопотребления

Тарифы на воду представлены в таблице 10 и на диаграмме. Тарифы на воду  устанавливает региональная служба по тарифам Московской области.

Таблица 10

| Тариф, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифов, % |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 19,06 | 20,59 | 21,98 | 23,07 | 23,96 | 100,0 | 108,0 | 115,3 | 121,0 | 125,7 |

## Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения городского поселения Рязановский необходима реконструкция существующих водопроводных сетей с изменением диаметра общей протяженностью 16,9 км. Однако, денежных средств на реконструкцию не требуется, так как работы будут выполнены в порядке планового ремонта. Также необходима реконструкция существующих водопроводных сетей в связи с физическим износом протяженностью 15000 м.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 6356 | 2192 | 2176 | 2168 | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ в п. Рязановский производительностью 16 м3/час | 2800 |  | 1400 | 1400 |  |
| 3 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ в п. Рязановский производительностью 63 м3/час | 3200 | 1600 | 1600 |  |  |
| 4 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ в с. Радовицы производительностью 16 м3/час | 2800 |  | 1400 | 1400 |  |
| 5 | Организация работ по диспетчеризации и автоматизации объектов водоснабжения | 5600 | 2000 | 2000 | 1600 |  |
| 6 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ в с. Куплиям производительностью 16 м3/час | 2800 |  | 1400 | 1400 |  |
| 7 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ в д. Анненка производительностью 16 м3/час | 2800 |  | 1400 | 1400 |  |
| 8 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ в д. Алферово производительностью 16 м3/час | 2800 |  | 1400 | 1400 |  |
| 9 | Всего | 29156 | 5792 | 12776 | 10768 |  |

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2015-2023 | 29156 |

В результате реализации  мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

# . Существующее положение в сфере водоотведения.

На территории городского поселения Рязановский эксплуатирующей организацией систем водоотведения является МУП «ЖИЛЭП» Егорьевского муниципального района.

В поселении Рязановский централизованная система водоотведения имеется только в п. Рязановский.

В с. Радовицы не имеется централизованного отвода сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Система водоотведения городского поселения Рязановский комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом сбрасываются на недействующие канализационные очистные сооружения.

Централизованной системой водоотведения городского поселения Рязановский оснащена малоэтажная, среднеэтажная и административная застройка.

Отвод сточных вод южной части населенного пункта обеспечивают:

-  канализационная насосная станция №1.

- канализационная насосная станция №2.

Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения,

Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø100-200 мм составляет 4,5 км.

В городском поселении Рязановский в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

В городском поселении Рязановский в настоящее время функционирют комплекс канализационных очистных сооружений расположенных на территории п. Рязановский.

Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях не удовлетворяет современным нормативным требованиям.

Существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребными ямами.

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:

1. Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты)

2. Биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники)

3. Доочистка (аэрофильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках гипохлоридом натрия).

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, где песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку.

Первичная очистка. После предочистки сточная вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через двухъярусные отстойники. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их периодически выпускают на иловые карты.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая двухъярусные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные аэробные бактерии, потребляющие органическое вещество. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром стоки попадают на тело биофильтра. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из сточной воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные двухъярусным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в сточную воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов. До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше сельов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

Качество очистки сточных вод очистных сооружений расположенных на территории городского поселения Рязановский не отвечает современным нормативным требованиям.

Данные о применяемой реагентной обработки воды не представлены.

Очистные сооружения расположенные на территории городского поселения в гарантированных объемах обеспечены необходимыми энергетическими ресурсами: электрической энергией, тепловой энергией, водой. Приборы коммерческого учета данных ресурсов отсутствуют.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены.

Схема зоны (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зоны (бассейна) прямых выпусков представлены на рис. 6.

Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

Схема водоотведения п. Рязановский  указана в Приложении на рис. 6.

## .  Сводные данные о параметрах канализационных сетей

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3) стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром от 100 до 200 мм общей протяженностью более 31,5 км. Износ существующих канализационных сетей по городскому поселению составляет от 60 до 99%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице 13.

Таблица 13.

| № участка | Начальный узел | Конечный узел | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр, мм | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Рязановский |  |  |  |  |  |
| 1 | Напорный коллектор от КНС | очистные сооружения | подземный, бесканальный | 1000 | 219 | сталь, керамика, асбест |
| 2 | уличная сеть, внутриквартальные, внутридворовые сети |  | подземный, бесканальный | 3500 | 150 |  |

Данные по типам и количеству арматуры на канализационных сетях не представлены.

Описание насосных станций на канализационных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

В систему канализации городского поселения Рязановский входят четыре канализационные насосные станции.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций представлена в таблице 14. Узлы учета на КНС отсутствуют.

Таблица 14

| №№ п/п | Местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС.№1 п. Рязановский | СМ125-100-250-4 | 100 | 20 | 15 |
| 2 | КНС.№2 п. Рязановский | СМ150-125-315-4 | 200 | 32 | 22 |

Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В поселении Рязановский на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м.

## Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей городского поселения Рязановский, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась.

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет  более 70 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта.

## Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках; образование взрывоопасных газов и распространение их по трубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и других веществ, вредных для здоровья обслуживающего персонала.

Защита от коррозии осуществляется различными способами, в том числе изоляцией химически устойчивыми материалами (футеровкой, битумами, эпоксидной смолой), а также путем применения специальных бетонов, не разрушающихся от действия агрессивных вод.

Во избежание образования и отложения осадка в трубах при взаимодействии цеховых стоков последние следует отводить по отдельным трубам и каналам.

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Защита канализационных сетей от коррозии в городского поселения Рязановский не производилась.

## Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения представлен в таблице 15.

Таблица 15

| Водоотведение, тыс..м3 | Год |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2020 | 2025 |
| КНС.№1 п. Рязановский | 139,93 | 108,59 | 123,44 | 119,17 | 122,29 | 120 | 120 | 120 |
| КНС.№2 п. Рязановский | 34,98 | 27,14 | 30,86 | 29,79 | 30,57 | 30 | 30 | 30 |

В результате анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения зоны дефицитов  не выявлены. При неполной загрузки очистных сооружений никакой модернизации последних не требуется, так как уменьшение площадей ОС экономически не оправдано.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены.

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к. зоны дефицитов  не выявлены.

## Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов и канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 года на предприятиях внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, должна быть обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей.

Отсутствие систем очистки фекальных стоков в жилых зонах частного сектора способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Требуется реконструкция системы водоотведения городского поселения Рязановский.

Отсутствие систем очистки поверхностного стока в жилых зонах городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

## Цены (тарифы) в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение представлены в таблице 16 и на диаграмме. Тарифы на водоотведение устанавливает региональная служба по тарифам Московской области.

Таблица 16

| Тариф, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифов, % |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 33,62 | 34,24 | 37,05 | 38,92 | 40,33 | 100 | 101,8 | 110,2 | 115,8 | 120,0 |

Экономически обоснованный тариф на водоотведение

## Перспективные расчетные расходы сточных вод:

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Отчеты о структуре водоотведения организацией, осуществляющей водоотведение, с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не представлены.

Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения объектов определен исходя из фактического водоотведения аналогичных абонентов. Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения представлен в таблице 17. Для знания более точного количества канализационных стоков рекомендуется установить счетчики расхода сточных вод на КНС. Это также необходимо для определения времени наработки насосов на КНС.

Таблица 17

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоотведение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2023 |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут | Расчетный расход (средне-суточный) м3/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, м3/год | Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 190,00 | 2489 | 172,61 | 567,49 | 472,91 | 3500 | 242,73 | 798,00 | 665,00 |
|  | Полив зеленых насаждений | 80,00 |  | 24,49 | 238,94 | 199,12 |  | 34,44 | 336,00 | 280,00 |
|  | Итого по населению: |  |  | 197,10 | 806,44 | 672,03 |  | 277,17 | 1134 | 945,00 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,50 |  | 18,00 |  | 0,50 |  | 18,00 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 11,80 | 38,79 | 32,33 |  | 11,80 | 38,79 | 32,33 |
| 4 | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 20,94 | 68,85 | 57,37 |  | 28,95 | 95,17 | 79,31 |
|  | Всего по поселению |  |  | 230,34 | 914,08 | 779,73 |  | 318,41 | 1268 | 1075 |

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

При размещении новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

Таблица 18

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2018 | 2023 |
| Реконструкция канализационных сетей | 1,26 | 0,5 | 0,5 | 0,26 |
| Строительство модульной КНС | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 |
| Установка приборов учета | 0,01 | - | 0,02 | - |

## Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

Трубы, применяемые для прокладки канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми против коррозии и влияния температур, иметь гладкую внутреннюю поверхность. Этим требованиям в основном отвечают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, применяющиеся наиболее широко. Канализационные трубы соединяют при помощи раструба, фальцев с накладным поясом и муфт. Стыки труб или места их соединений должны быть прочными, водонепроницаемыми, эластичными и устойчивыми против коррозии и влияния температур.

В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 70%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей.

Рекомендуется установка модульной КНС. КНС предназначены для подъема и перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых, производственных и грунтовых вод. КНС оснащаются, как правило, импортными погружными насосами фирм Zenit (Италия), Grundfos (Германия), Flygt (Швеция) и других, различной мощности и производительности. В зависимости от установленного оборудования, производительность и напор КНС могут варьироваться в широком диапозоне.

Станция может быть выполнена прямоугольной в плане, в размерах до 1,0*1,16м, или в форме цилиндра диаметром от 0.8 до 3м и высотой до 12м. Резервуары выполняются из полимерных материалов, в которой размещаются насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки, и комплектуется щитом управления и автоматикой. Стоимость модульной КНС составляет порядка 80-150 т.р.

Панель управления КНС имеет два режима работы: ручной и автоматический. Контроль уровней панель управления осуществляет с помощью поплавковых датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и останов насосов, а также сигнализацию аварийных уровней.

## Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения, применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в сельскую сеть. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных объектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

Приборный учет принимаемых сточных вод в городского поселения Рязановский не ведется.

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в основном двух типов:

- Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода осуществляется по расходной характеристике канала.

- Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие измерения по принципу «скорость-площадь».

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально обустроенных измерительных камерах или колодцах.

# Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

-реконструкция сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов;

- строительство станций водоподготовки;

- установка приборов учета на  ВЗУ и КНС.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».